## Veidne
1.pielikums “Aktīvu informācijas modeļa speciālo prasību veidne”
AIM sastāvs: 3D BIM modeļi | Grafiskās informācijas detalizācijas līmenis | Autorprogrammas |  |  | Atvērtais formāts | Izmērs |  |  | •
|  | Oriģinālais formāts | Programmatūra | Versija |  | Oriģinālformātā* | Atvērtā formātā* | Pievienotā dokumentācija
AR |  |  |  |  | *.ifc
BK |  |  |  |  | *.ifc
AVK-A |  |  |  |  | *.ifc
AVK-V |  |  |  |  | *.ifc
AVK-K |  |  |  |  | *.ifc
UK |  |  |  |  | *.ifc
EL |  |  |  |  | *.ifc
ESS |  |  |  |  | *.ifc
Citi… |  |  |  |  | *.ifc
Savietotais modelis | N/A
AIM sastāvs: citi nodevumi
N/A
N/A
N/A
*Bez pievienotās dokumentācijas
VDV nodrošināšanas veids |  |  |  |  | Dalīta cikla VDV / Pilna cikla VDV
Atbildīgais par VDV nodrošināšanu (pilna cikla VDV gadījumā) |  |  |  |  | Piegādātājs / Pasūtītājs / N/A
Pielikumā: 1) Informācija, kas pievienota grafiskajiem modeļiem 2) Cita informācija (ja AIM sastāvā iekļauti citi nodevumi)

## 1.pielikums
Informācija, kas pievienojama grafiskajiem modeļiem
AR, Logi un durvis |  | "Logi" - Informācijas prasības logiem
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Logs | [7 empty] | Vispārīgs elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Koka | [7 empty] | Elementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | LKA-003-1 | [7 empty] | Elementa tips būvprojektā
| 1.05 | 05_Augstums | 1470 mm | [7 empty] | Loga rāmja (atvēruma) augstums
| 1.05 | 06_Platums | 1220 mm | [7 empty] | Loga rāmja (atvēruma) platums
| 2.07 | 15_Tonis | Balts, NCS 0502y | [7 empty] | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 18_Ugunsizturības klase | EI 60 | [7 empty] | Elementa ugunsizturības klase
| 2.02 | 28_Ugunsreakcijas klase | N/A | [7 empty] | Elementa ugunsreakcija
| 2.02 | 29_Siltumvadītspēja | 1.3 W/m2k | [7 empty] | Elementa siltumvadītspēja
| 2.02 | 30_Skaņizolācija | N/A | [7 empty] | Elementa skaņizolācija, ja nepieciešams
| 2.02 | 31_Ūdens necaurlaidība | E900 | [7 empty] | Elementa ūdens nedaurlaidība, ja nepieciešams
| 2.02 | 32_Gaisa caurlaidība | Class 4 | [7 empty] | Elementa gaisa caurlaidība, ja nepieciešams
| 2.02 | 33_Vēja slodzes izturība | Class C3 | [7 empty] | Elementa vēja slodzes izturība, ja nepieciešams
| 2.02 | 34_Stiklojums | Trīskārša stikla pakete | [7 empty] | Elementa stiklojuma vispārīgs apraksts
| 2.02 | 35_Stikla pārklājums | 3k4LowE+4+4LowE -12TGI | [7 empty] | Stiklojuma specifiskais pārklājums, ja nepieciešams
| 2.02 | 36_Saules starojuma koeficients | N/A | [7 empty] | Saules enerģijas caurlaidība (g-vērtība) elementam, ja nepieciešams
| 2.02 | 37_Verams | Jā | [7 empty] | Vai elements ir verams
| 2.02 | 38_Furnitūra | Roto Frank | [7 empty] | Elementa furnitūras ražotājs un modelis
| 2.02 | 39_Furnitūras kategorija | 47-D130U, pēc LVS EN 1906 | [7 empty] | Pielietojuma kategorija, standarts
| 2.02 | 40_Profilu sistēma | IV78 | [7 empty] | Elementa profilu sistēma
| 2.02 | 53_Ražotājs | Staļi | [7 empty] | Elementa ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | Climatrend IV78 | [7 empty] | Elementa modelis/produkts
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Elementa ražotāja tehniskā specifikācija
"Durvis" - Informācijas prasības durvīm
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Ugunsdrošas ārdurvis | [7 empty] | Vispārīgs elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Alumīnijs | [7 empty] | Elementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | AD-21 | [7 empty] | Elementa tips būvprojektā
| 1.05 | 05_Augstums | 2270 mm | [7 empty] | Durvju rāmja (atvēruma) augstums
| 1.05 | 06_Platums | 1570 mm | [7 empty] | Durvju rāmja (atvēruma) platums
| 2.07 | 15_Tonis | Balts, RAL 9016 | [7 empty] | Elementa krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 18_Ugunsizturības klase | EI 60 | [7 empty] | Elementa ugunsizturības klase
| 2.02 | 28_Ugunsreakcijas klase | N/A | [7 empty] | Elementa ugunsreakcija (LVS EN 13501)
| 2.02 | 29_Siltumvadītspēja | 1.9 W/m2k | [7 empty] | Elementa siltumvadītspēja (tikai ārdurvīm)
| 2.02 | 30_Skaņizolācija | 39 dB | [7 empty] | Elementa skaņizolācija, ja nepieciešams
| 2.02 | 31_Ūdens necaurlaidība | N/A | [7 empty] | Elementa ūdens nedaurlaidība, ja nepieciešams (LVS EN 12208)
| 2.02 | 32_Gaisa caurlaidība | N/A | [7 empty] | Elementa gaisa caurlaidība, ja nepieciešams (LVS EN 12207)
| 2.02 | 33_Vēja slodzes izturība | N/A | [7 empty] | Elementa vēja slodzes izturība, ja nepieciešams (LVS EN 12210)
| 2.02 | 34_Stiklojums | Trīskārša stikla pakete | [7 empty] | Elementa stiklojuma vispārīgs apraksts
| 2.02 | 35_Stikla pārklājums | 44.2Lam/16/22mm | [7 empty] | Stiklojuma specifiskais pārklājums, ja nepieciešams
| 2.02 | 36_Saules starojuma koeficients | N/A | [7 empty] | Saules enerģijas caurlaidība (g-vērtība) elementam, ja nepieciešams
| 2.02 | 38_Furnitūra | Assa Abloy | [7 empty] | Elementa furnitūras ražotājs un modelis
| 2.02 | 39_Furnitūras kategorija | 47-D130U, pēc LVS EN 1906 | [7 empty] | Pielietojuma kategorija, standarts
| 2.02 | 41_Iekštelpu elements | Nē | [7 empty] | Norādīt vai elements atrodas iekštelpās vai ārtelpās
| 2.02 | 53_Ražotājs | Ponzio | [7 empty] | Elementa ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | PE 78 EI | [7 empty] | Elementa modelis/produkts
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Griestu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
AR, Iekšējā apdare |  | "Iekārtie griesti" - Informācijas prasības iekārtajiem griestiem
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Piekaramie griesti | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Fibrolīts | [7 empty] | Griestu apdares materiāls
| 1.01 | 03_Tips | PG-01 | [7 empty] | Griestu apdares tips būvprojektā
| 1.05 | 07_Biezums | 38 mm | [7 empty] | Griestu apdares biezums ieskaitot nesošo konstrukciju (rāmi)
| 1.05 | 09_Platība | 17.8 m2 | [7 empty] | Griestu apdares platība
| 2.07 | 15_Tonis | Melns | [7 empty] | Griestu materiāla krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 28_Ugunsreakcijas klase | B-s1, d0 pēc LVS EN 13501-1 | [7 empty] | Elementa norādītā ugunsreakcijas klase
| 2.02 | 42_Nesošā konstrukcija | VENTATEC Performance T24 | [7 empty] | Nesošās konstrukcijas sistēma/modelis
| 2.02 | 53_Ražotājs | CEWOOD | [7 empty] | Griestu apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | CW-W15S086 | [7 empty] | Griestu apdares materiāla modelis/produkts
| 2.08 | 66_Uzkopšanas prasības | /relatīvā saite | [7 empty] | Griestu apdares materiāla uzkopšanas prasības
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Griestu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
"Krāsotie griesti" - Informācijas prasības krāsotajiem griestiem*
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [6 empty] | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Krāsoti griesti | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Ūdens bāzes krāsa | [7 empty] | Griestu apdares materiāls
| 1.01 | 03_Tips | KG-02 | [7 empty] | Griestu apdares tips būvprojektā
| 1.05 | 09_Platība | 22.3 m2 | [7 empty] | Griestu apdares platība
| 2.07 | 15_Tonis | S 5502-Y Pelēks | [7 empty] | Griestu apdares krāsa/tonis
| 2.02 | 53_Ražotājs | Colorex | [7 empty] | Griestu apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | Projekt 25 | [7 empty] | Griestu apdares materiāla modelis/produkts
| 2.08 | 66_Uzkopšanas prasības | /relatīvā saite | [7 empty] | Griestu apdares materiāla uzkopšanas prasības
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Griestu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
*Krāsotu ģipškartona griestu gadījumā izmantot Iekārto griestu tabulu
"Sienu apdare" - Informācijas prasības sienu apdarei
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Krāsotas tapetes | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Vinils | [7 empty] | Sienas apdares materiāls
| 1.01 | 03_Tips | GS-001 | [7 empty] | Sienas apdares tips būvprojektā
| 1.05 | 07_Biezums | 1 mm | [7 empty] | Sienas apdares biezums
| 1.05 | 09_Platība | 16.5 m2 | [7 empty] | Sienu apdares platība
| 2.07 | 15_Tonis | L503 Snowdrift, Tikkurila Joker | [7 empty] | Sienas materiāla krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 20_Pamatne | Ģipškartona starpsiena | [7 empty] | Pamatne uz kā nostiprināta sienas apdare
| 2.02 | 53_Ražotājs | Rasch | [7 empty] | Sienas apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | Wallton 2020 143904 | [7 empty] | Sienas apdares materiāla modelis/produkts
| 2.08 | 66_Uzkopšanas prasības | /relatīvā saite | [7 empty] | Sienu apdares materiāla uzkopšanas prasības
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Sienu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
"Grīdas apdare" - Informācijas prasības grīdas apdarei
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Grīdas segums | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Linolejs | [7 empty] | Grīdas apdares materiāls
| 1.01 | 03_Tips | GL-11 | [7 empty] | Grīdas apdares tips būvprojektā
| 1.05 | 07_Biezums | 2 mm | [7 empty] | Grīdas apdares biezums
| 1.05 | 09_Platība | 8.50 m2 | [7 empty] | Grīdas apdares platība
| 2.07 | 15_Tonis | Smilškrāsas | [7 empty] | Grīdas materiāla krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 20_Pamatne | Betons | [7 empty] | Pamatne uz kā nostiprināta grīdas apdare
| 1.04 | 25_Telpas numurs | T1.15 | [7 empty] | Telpas numurs, kurā atrodas grīdas elements
| 2.02 | 28_Ugunsreakcijas klase | Bfl-s1 pēc LVS EN 13501-1 | [7 empty] | Grīdas apdares materiāla ugunsreakcijas klase
| 2.02 | 44_Nodilumizturība | 34/43 pēc LVS EN ISO 10874 | [7 empty] | Grīdas apdares materiāla nodilumizturība
| 2.02 | 45_Pretslīdes klase | R10 pēc DIN 51130 | [7 empty] | Grīdas apdares materiāla pretslīdes klase
| 2.02 | 53_Ražotājs | Tarkett | [7 empty] | Grīdes apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | Spark M 01 | [7 empty] | Grīdas apdares materiāla modelis/produkts
| 2.08 | 66_Uzkopšanas prasības | /relatīvā saite | [7 empty] | Grīdu apdares materiāla uzkopšanas prasības
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Grīdas apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
AR, Ārējā apdare |  | "Jumta segums" - Informācijas prasības iekārtajiem griestiem
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Jumta loksnes | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Tērauds | [7 empty] | Jumta seguma materiāls
| 1.01 | 03_Tips | JS-01 | [7 empty] | Jumta seguma tips būvprojektā
| 1.05 | 07_Biezums | 44 mm | [7 empty] | Jumta seguma biezums, mm
| 1.05 | 09_Platība | 250.8 m2 | [7 empty] | Jumta seguma platība
| 2.07 | 15_Tonis | RR33 Melns | [7 empty] | Jumta seguma krāsa/tonis
| 2.02 | 42_Nesošā konstrukcija | Koka latojums | [7 empty] | Nesošās konstrukcijas sistēma/modelis
| 2.02 | 53_Ražotājs | Ruukki | [7 empty] | Jumta seguma materiāla ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | Monterrey FEB, TS44-350-1100 | [7 empty] | Jumta seguma materiāla modelis/produkts
| 2.08 | 66_Uzkopšanas prasības | /relatīvā saite | [7 empty] | Griestu apdares materiāla uzkopšanas prasības
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Griestu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
"Fasādes apdare" - Informācijas prasības krāsotajiem griestiem*
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [6 empty] | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Krāsots apmetums | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Ūdens bzes krāsa | [7 empty] | Fasādes apdares materiāls
| 1.01 | 03_Tips | FK-001 | [7 empty] | Fasādes apdares tips būvprojektā
| 1.05 | 07_Biezums | N/A | [7 empty] | Sienas apdares biezums
| 1.05 | 09_Platība | 16.5 m2 | [7 empty] | Fasādes apdares platība
| 2.07 | 15_Tonis | 4991, Tikkurila facade | [7 empty] | Fasādes krāsa/tonis. Ja krāsots, tad jānorāda arī ražotājs.
| 2.02 | 20_Pamatne | Dekoratīvais apmetums | [7 empty] | Pamatne uz kā nostiprināta fasādes apdare
| 2.02 | 53_Ražotājs | Tikkurila | [7 empty] | Fasādes apdares materiāla ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | Vivacolor Hansa Facade | [7 empty] | Fasādes apdares materiāla modelis/produkts
| 2.08 | 66_Uzkopšanas prasības | /relatīvā saite | [7 empty] | Sienu apdares materiāla uzkopšanas prasības
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Sienu apdares materiāla ražotāja tehniskā specifikācija
AR, Telpu ID |  | "Telpas" - Informācijas prasības telpām
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Noliktava | [7 empty] | Telpas nosaukums
| 1.05 | 05_Augstums | 2.95m | [7 empty] | Telpas augstums no tīrās grīdas līdz griestu apdarei
| 1.05 | 09_Platība | 17.8 m2 | [7 empty] | Tīrās grīdas laukums
| 2.02 | 24_Telpas kategorija | Tehniskās telpas | [7 empty] | Telpas kategorija
| 1.04 | 25_Telpas numurs | 109 | [7 empty] | Telpas numurs
AR, Būvelementi |  | "Būvelementi" - Informācijas prasības ēkas būvelementiem
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Starpsiena | [7 empty] | Būvelementa vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Apmests mūris | [7 empty] | Būvelementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | GS 001-21 | [7 empty] | Būvelementa tips
| 1.05 | 04_Šķērsgriezums | N/A | [7 empty] | Būvelementa šķērsgriezums vai profils
| 1.05 | 05_Augstums | 2250 mm | [7 empty] | Būvelementa augstums (tikai sienu elementiem)
| 1.05 | 07_Biezums | 120mm | [7 empty] | Būvelementa biezums (sienām un pārsegumiem)
| 1.05 | 08_Garums | 7910 mm | [7 empty] | Būvelementa garums
| 1.05 | 09_Platība | 17.8 m2 | [7 empty] | Būvelementa neto virsmas platība neieskaitot atvērumus
| 2.02 | 14_Nesošs elements | Nē | [7 empty] | Slodzi nesošs vai nenesošs būvelements
| 2.02 | 18_Ugunsizturības klase | N/A | [7 empty] | Būvelementa ugunsizturības klase
| 2.02 | 29_Siltumvadītspēja | N/A | [7 empty] | Būvelementa siltumvadītspēja
| 2.02 | 30_Skaņizolācija | 52dB | [7 empty] | Būvelementa skaņizolācijas rādītājs
BK, Būvkonstrukcijas |  | "Būvkonstrukcijas" - Informācijas prasības būvkonstrukcijām
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Kolonna | [7 empty] | Elementa nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | Dzelzsbetons | [7 empty] | Elementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | PK-01-2 | [7 empty] | Elementa tips/marka būvprojektā
| 1.05 | 04_Šķērsgriezums | 350x350 mm | [7 empty] | Elementa šķērsgriezums vai profils (sienām un pārsegumiem - biezums)
| 1.05 | 05_Augstums | N/A | [7 empty] | Elementa augstums (tikai sienu elementiem)
| 1.05 | 07_Biezums | N/A | [7 empty] | Elementa biezums (sienām un pārsegumiem)
| 1.05 | 08_Garums | 2250 mm | [7 empty] | Elementa garums
| 1.05 | 09_Platība | N/A | [7 empty] | Elementa neto virsmas platība neieskaitot atvērumus
| 1.05 | 10_Tilpums | 0.365 m3 | [7 empty] | Elementa tilpums
| 1.05 | 11_Svars | 690 kg | [7 empty] | Elementa svars (koka, tērauda un saliekamā dz/b elementiem)
| 1.05 | 12_Elementa AU atzīme | 2.75 | [7 empty] | Elementa augšējā atzīme no relatīvā nulles augstuma
| 1.05 | 13_Elementa AP atzīme | -0.25 | [7 empty] | Elementa apakšējā atzīme no relatīvā nulles augstuma
| 2.02 | 16_Klase | C30/37 | [7 empty] | Elementa stiprības klase
| 2.02 | 17_Iedarbības klase | XC1 | [7 empty] | Elementa apkārtējās vides iedarbības klase (betona elementiem)
| 2.02 | 18_Ugunsizturības klase | REI60 | [7 empty] | Elementa ugunsizturības klase
| 2.02 | 19_Pārklājums | N/A | [7 empty] | Tēraudam - ugunsdrošā pārklājuma veids, kokam - aizsargājošā pārklājuma veids
EL, VS, ESS, Kabeļu trepes |  | "Kabeļu trepes" - Informācijas prasības kabeļu trepēm
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Kabeļu trepe | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 1.01 | 03_Tips | KT-300-1 | [7 empty] | Elementa tips
| 1.05 | 05_Augstums | 60mm | [7 empty] | Elementa augstums
| 1.05 | 06_Platums | 300mm | [7 empty] | Elementa platums
| 2.02 | 18_Ugunsizturības klase | R30 | [7 empty] | Elementa ugunsizturības klase
Inženiertīkli |  | "Tīkli" - Informācijas prasības tīkliem (caurules, gaisa vadi, u.c.)
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Apkures caurule (tupgaita) | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 02_Materiāls | PPR | [7 empty] | Elementa materiāls
| 1.01 | 03_Tips | PN20 | [7 empty] | Elementa tips
| 1.05 | 04_Šķērsgriezums | 25 mm | [7 empty] | Elementa šķērsgriezums
| 1.05 | 07_Biezums | 2.3 mm | [7 empty] | Elementa sieniņas biezums
| 2.02 | 46_Sistēma | AVK-A | [7 empty] | Inženiertīklu sistēma
| 2.02 | 47_Izolācija | Nē | [7 empty] | Elementa izolācija
"Aprīkojums"* - Informācijas prasības aprīkojumam (armatūra, sūkņi, iekārtas, u.c.)
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 01_Nosaukums | Ūdens sūknis | [7 empty] | Vispārīgs nosaukums
| 2.02 | 46_Sistēma | UK | [7 empty] | Inženiertīklu sistēma
| 2.02 | 48_Tehniskie raksturlielumi | 1500w, Q=100-350 l/min, D50/32 | [7 empty] | Elementa tehniskie raksturlielumi
| 2.02 | 49_BMS_protokols | ModBus | [7 empty] | Ja pieejams, tad norādīt protokola veidu
| 2.02 | 53_Ražotājs | Pedrollo | [7 empty] | Elementa ražotājs
| 2.02 | 54_Produkta ID | FM 32/160C | [7 empty] | Elementa modeļa Nr./produkts
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Elementa ražotāja tehniskā specifikācija
Aktīvu informācija |  | "Aktīva info"* - Informācija par aktīva atrašanos, tipu, nosaukums
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 21_Projekta ID | AB7 | [7 empty] | Projekta kods - Aspazijas bulvāris 7
| 1.04 | 22_Zona | B1 | [7 empty] | Bloks 1 - Gadījumā, kad ēka sadalīta vairākos blokos vai zonās
| 1.04 | 23_Stāvs | L01 | [7 empty] | 1. stāvs - Stāvs, kurā aktīvs atrodas
| 1.04 | 25_Telpas Nr | 105 | [7 empty] | 105 telpa - Aktīva precīza atrašanās vieta
| 2.02 | 26_Aktīvs | Kondicionieris | [7 empty] | Aktīva nosaukums
| 2.02 | 27_Unikālais ID | [8 empty] | Unikāls elementa identifikācijas numurs. Skatīt BIM prasību sadaļu 4.5.5. "Unikālais identifikācijas numurs"
| 2.02 | 46_Sistēma | AVK-K | [7 empty] | Kondicionēšana - Būvprojekta sadaļu nosaukumi atbilstoši LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācija un noformēšana"
"Aktīva dati"* - Aktīvu rakstorojošā informācija
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 50_BūvSast | SIST | [7 empty] | Būves sastāvdaļa SIST - iekšējā inženiersistēma. Konstants atribūts visiem aktīviem
| 2.02 | 51_PamatlGr | BIROJ | [7 empty] | Pamatlīdzekļu grupa BIROJ - Biroja tehnika. Konstants atribūts visiem aktīviem
| 2.02 | 52_PamatlNos | Kondicionieris Philips CNP1 | [7 empty] | Iekārta, ražotāja un modeļa nosaukums
"Izpildmodelis"* - Būvdarbu laikā iegūtā informācija
| AIP | Atribūts | Piemērs | Projekta posms | [5 empty] | AIM | Apraksts
| Nr. |  |  | KC | ST | DT | AP | BV | IM
| 2.02 | 53_Ražotājs | Philips | [7 empty] | Ražotāja nosaukums
| 2.02 | 54_Produkta ID | CNP1 | [7 empty] | Modeļa Nr./produkts
| 2.02 | 55_Sērijas Nr | 0242-112 | [7 empty] | Sērijas numurs
| 2.05 | 56_Nodošanas datums | 2019.12.01. | [7 empty] | Segto darbu akta datums
| 4.03 | 57_Darbu veicējs | SIA "ABC" | [7 empty] | Sistēmas uzstādīšanas darbu veicējs (apakšuzņēmējs)
| 5.05 | 58_Iekārtas cena | N/A | [7 empty] | Uzstādītās iekārtas cena (norādīt, ja virs 10 000 Eur)
| 1.06 | 59_Garantijas sākums | 2019.12.12. | [7 empty] | Garantijas sākuma datums
| 1.06 | 60_Garantijas beigas | 2021.12.11. | [7 empty] | Garantijas beigu datums
| 1.06 | 61_Garantijas nosacījumi | /relatīvā saite | [7 empty] | Īpaši garantijas nosacījumi, ja tādi pastāv
| 3.02 | 62_Lietošanas instrukcija | /relatīvā saite | [7 empty] | Iekārtas lietošanas instrukcija
| 2.02 | 63_Iekārtas pase | /relatīvā saite | [7 empty] | Bīstamo iekārtu pase
| 2.08 | 64_Spec_uzkopšanas pras | /relatīvā saite | [7 empty] | Specifiskas uzkopšanas prasības, ja tādas pastāv
| 2.08 | 65_Apkopes nosacījumi | /relatīvā saite | [7 empty] | Apkopes nosacījumi - reglaments
| 2.02 | 67_Tehniskā specifikācija | /relatīvā saite | [7 empty] | Tehniskā specifikācija
*Iekārtas un elementi, kuriem ir nepieciešams pievienot datu kopās norādīto informāciju
AVK-V - Ventilācija
Gaisa apstrādes iekārta (pieplūdes-nosūces, pieplūdes, nosūces), mitrinātājs/sausinātājs, gaisa sadalītājs, ugunsdrošības vārsts, plūsmas regulēšanas droseļvārsts, tīrīšanas lūka.
AVK-K – Klimata kontroles sistēma
Gaisa dzesēšanas sistēmas iekšējie un ārējie bloki (čilleri, VRF, split, multi-split, fancoil, precīzās klimata kontroles iekārtas)
AVK-A – Apkure
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, termogalvas, sildķermeņi (radiatori, konvektori, siltās grīdas, karstā gaisa aizkari, kaloriferu siltumapgādes sistēmas)
AVK-VD – Pretdūmu aizsardzība
Dūmu nosūces ventilatori, pretplūdes ventilatori, virsspiediena ventilatori, vārsti, automātikas bloki
GDZ - Gāzes dzēšanas sistēmas
Gāzes balons, gāzes padeves sprauslas, dūmu detektors, pārspiediena vārsts, vadības panelis ar atkārtotāju.
UK – Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdens skaitītājs, sūknis, noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, santehniskās iekārtas, revīzija, tīrīšanas lūka.
EL – Elektroapgāde
Elektroenerģijas skaitītājs, izgaismotās evakuācijas norādītāju zīmes, evakuācijas ceļu apgaismojuma gaismekļi, elektrosadalnes, ģeneratori, UPS, gaismas ķermeņi.
SM – Siltummehānika
Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, siltummezgla galvenās iekārtas.
ESS – Elektronisko sakaru sistēmas
ESS-CI – Centralizētā izziņošanas sistēma
Kontrolieris, paplašinātājs (maršrutētājs), pastiprinātājs, multimediju atskaņotājs, UPS, paziņojuma stacija, paziņojuma stacijas klaviatūra, skaļruņi, ārējais skaļrunis (rupors), iekārtu skapis.
ESS-PK – Piekļuves kontrole
Kontrolieris, nolasītājs, sprūds (elektromagnētiskā slēdzene), maršrutētājs, komutators, serveris, izsaukuma panelis, klausule, akumulatoru baterija.
ESS-AS – Apsardzes signalizācija
Centrāle, klaviatūra, paplašinātājs, kustības devējs, stikla plīšanas devējs, kombinētais devējs, vibro devējs, magnētiskais devējs, infrasarkano staru barjera, sirēna, akumulatoru baterija.
ESS-TK – Elektronisko sakaru inženiertīkli
Iekārtu skapis, patch panelis (sadales panelis), maršrutētājs, piekļuves punkts (access point), datu tīkla kontaktligzda (pieslēgvieta), UPS.
ESS-VAS – Vadības un automatizācijas sistēmas
Kontrolieris, maršrutētājs, serveris, monitoringa darba stacija, mitruma devējs, temperatūras devējs, mitruma noplūdes devējs.
ESS-VN – Videonovērošana
Ieraksta iekārta (serveris), disku masīvs, videonovērošanas kamera, maršrutētājs, komutators, novērošanas stacija, UPS, iekārtu skapis.
UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēma
Sūkņi, regulējošā armatūra, noslēgarmatūra, hidrofori, vadības panelis, atkārtotājs, akumulatoru baterija
SPR – Sprinkleru sistēma
Sūkņi, vārsti, vadības mezgls, hidrozvans.
UATS – Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Panelis, atkārtotājpanelis, paplašinātājs, dūmu devējs, siltuma devējs, kombinētais devējs, detektori, iznesamā indikācija, aspirācijas sistēma, staru devējs, sirēna, trauksmes poga, modulis (ventilācijas atslēgšanai, liftam, piekļuves kontroles sistēmai), akumulatoru baterijas.
Cits
Lifts, pacēlājs, vārti, barjeras
Piezīme. Saraksts nav pilnīgs un var tikt papildināts projektēšanas, būvdarbu un apsaimniekošanas laikā ar citām nozīmīgām iekārtām vai sistēmām atkarībā no projekta specifikas. Informāciju elementiem nepieciešams pievienot, ja šiem elementiem vai iekārtām ir nepieciešama regulāra inspekcija, apkope vai garantijas apkalpošana.