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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
VNĪ/2016/2/4-1/AK-3
1.2. Pasūtītājs 


Pasūtītāja rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”

	Adrese:
	Vaļņu iela 28, Rīga LV-1980, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	40003294758

	Tālruņa numurs:
	80002000

	Faksa numurs:
	67024909

	Darba laiks:
	Darba dienās no 8:30-17:00 (pārtraukums 12:30-13:00)


1.3. Kontaktpersona


Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – iepirkuma komisijas locekle Tatjana Lucēviča, tālrunis 20243267, fakss 67024686, e-pasta adrese tatjana.lucevica@vni.lv.  
1.4. Informācijas apmaiņas kārtība 
1.4.1.  Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu, elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta piektajā un sestajā daļā minētajiem noteikumiem), pieprasījumus adresējot atklāta konkursa „Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana” (turpmāk – Konkurss), iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3, iepirkuma komisijai (turpmāk – iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu vai elektroniski bez droša elektroniskā paraksta, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas, nosūtot rakstisku atbildi pa pastu uz piegādātāja norādīto pasta adresi.

1.4.2.  Konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Konkursa norisi tiek publicēta interneta vietnē   http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/konkursi/. 

1.4.3.  Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu kvalifikāciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus tiek publicētas interneta vietnē http://www.vni.lv/lat/iepirkumi/konkursi/.

1.4.4.  Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.  

1.5. Iepirkuma priekšmets 

1.5.1.  Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām.

1.5.2.  Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
1.5.3.  Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

1.5.4.  CPV kods – 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
1.6. Līguma izpildes laiks un vieta

1.6.1.  Līguma izpildes termiņš – projektēšana 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ievērojot šādus starptermiņus: 
1.6.1.1. Būvprojekta izstrādes termiņš – ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā visu atbildīgo institūciju, pozitīva ekspertīzes slēdziena, Lietotāja un Pasūtītāja saskaņojumu saņemšana, līdz būvprojekta iesniegšanai būvvaldē;
1.6.1.2.  Būvprojekta saskaņošanas termiņš Rīgas pilsētas būvvaldē – ne ilgāk kā 4 (četru) kalendāro mēnešu laikā no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
1.6.2.  Autoruzraudzības termiņš – visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai. Autoruzraudzības darbi un to apmaksa tiek uzsākta pēc būvdarbu uzsākšanas.
1.6.3.  Līguma izpildes vieta ir Rīga.
1.7. Objekta apskate

1.7.1. Ieinteresētajam piegādātājam līdz piedāvājuma iesniegšanai ir iespēja veikt Objekta apskati, iepriekš sazinoties ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” Attīstības pārvaldes Projektu vadības daļas attīstības projektu vadītāju Kasparu Maračkovski, tālr. 67024619, e-pasts: kaspars.marackovskis@vni.lv. Objekta apskate plānota 2016.gada 24.februārī plkst.11.00 un 2016.gada 2.martā plkst.11.00, Kronvalda bulvārī 6, Rīgā.
1.7.2. Pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma Objekta apskate iespējama arī citā laikā darba dienās, iepriekš piesakoties (ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Nolikuma 1.9.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa) pie Nolikuma 1.7.1. apakšpunktā norādītās kontaktpersonas.
1.8. Konkursa nolikuma saņemšana

1.8.1.  Visi ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties bez maksas katru darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.17:00 (pārtraukums 12:30-13:00) valsts akciju sabiedrības ”Valsts nekustamie īpašumi”, turpmāk – VNĪ, Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, (2.stāvs) līdz 2016.gada 29.martam plkst. 13:00. 

1.8.2.  Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.3.  Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem savā mājas lapā internetā www.vni.lv.  
1.9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1.  Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.martam plkst.13:00 katru darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.17:00 (pārtraukums 12:30-13:00) VNĪ Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā, Vaļņu ielā 28, Rīgā, (2.stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
1.9.2.  Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc Nolikuma 1.9.1.punktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam.

1.9.3.  Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.9.4.  Piedāvājumi tiks atvērti, Vaļņu ielā 28, Rīgā, 3.stāva zālē (telpa var tikt precizēta) 2016.gada 29.martā plkst.13:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.9.5.  Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumcena.
1.10. Piedāvājuma noformēšana

1.10.1. Piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija), kā arī finanšu-tehniskais piedāvājums un darbu izpildes kalendārais grafiks uz datu nesēja (CD) 1 eksemplārs ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.10.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.10.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, kontaktpersona un elektroniskā pasta adrese;
1.10.1.3.  atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3”. Neatvērt līdz 2016.gada 29.martam plkst.13:00”.

1.10.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas jābūt attiecīgai norādei „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”. 
1.10.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.10.4. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.10.5. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.10.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā. 
1.11. Cita informācija

1.11.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Konkursa Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

1.11.3. Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, kas dotas Nolikumā.

1.11.4. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

1.11.5. Iepirkuma procedūras, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
2.  NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
2.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu, Pretendents ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus.
2.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantu:
2.2.1. Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

2.2.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

2.2.1.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

2.2.1.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

2.2.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

2.2.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

2.2.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

2.2.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

2.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

2.2.4. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

2.2.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
2.2.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
2.2.7. Nolikuma 2.2.1.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība.

2.2.8. Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojumu līguma vērtības.
2.2.9. Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši  publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā vai 3 gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.
2.4. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

2.4.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā (Nolikuma 2.2.1. un 2.2.2.1. punkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2.4.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā (Nolikuma 2.2.2.2. un 2.2.3.punkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
	3. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
	4. PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJU APLIECINOŠI DOKUMENTI:

	3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

	3.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība).

	4.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

	3.3.Uz pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav attiecināmi 39.1 panta 1.daļas izslēgšanas nosacījumi.
	4.3. Pretendentam ir jāiesniedz komersanta amatpersonu saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu, norādot pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vārdu, uzvārdu un personas kodu. Minētā informācija iesniedzama arī par personu apvienības un apakšuzņēmēja amatpersonām.

	3.4. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) iepriekšējos 3 (trīs) gados (2013., 2014. un 2015.) ir ne mazāks kā EUR 250 000,00 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Pretendentam, kurš dibināts vēlāk, norādītajam finanšu apgrozījumam jāatbilst nostrādātajā periodā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā norādītais apgrozījums.
	4.4. Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot „Peļņas vai zaudējumu aprēķinu” par katru norādīto finanšu gadu. Pretendentam, kas dibināts vēlāk,  jāiesniedz informācija par finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.
Par 2015.gadu Pretendents ir tiesīgs iesniegt operatīvo bilanci, kuru ir pārbaudījis un parakstījis zvērināts revidents.

	3.5. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. 

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.


	4.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku apliecinājumu un Līgumu (vienošanos) par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

4.5.1. piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

4.5.2. apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu daļu un tās Līgumcenu;

4.5.3.informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;

4.5.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

4.5.5.apliecinājumu, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz Līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kā personālsabiedrība 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.

	3.6. Pretendents, kurš darbus veicis, kā galvenais atbildīgais būvprojekta izstrādātājs (līguma slēdzēja puse), iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir izstrādājis ne mazāk kā 2 (divus) jaunbūvju vai pārbūves būvprojektus
, kuri ir akceptēti būvvaldē.
Par sniegto pakalpojumu ir iespējams saņemt Pasūtītāja pozitīvu atsauksmi.

	4.6. Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienoto formu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.6.punkta prasībām.

Klāt jāpievieno pieredzi apliecinošo būvprojektu akcepta lapu kopijas, kurās redzams akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja apliecinājums un rakstlaukums vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, klāt pievienojot ģenerālplāna lapas kopiju, kurā redzams akcepta numurs un datums.
Par sniegto pakalpojumu Piedāvājumam jāpievieno pozitīva Pasūtītāja atsauksme.

	3.7. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls.
	4.7. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

	3.8. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), kā atbildīgais būvprojekta vadītājs ir vadījis: 

1) pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta
 izstrādi ēkai, kura ir Valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, un kurai ir piešķirts valsts aizsardzības numurs, saskaņā ar 2003.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”;

2) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta izstrādi III grupas publiskai ēkai
, kurā pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem un kuras platība ir ne mazāka kā 4000 (četri tūkstoši) m2.
Minētie nosacījumi var tikt izpildīti vienā vai atsevišķos būvprojektos. 

Būvprojektam jābūt akceptētam attiecīgajā būvvaldē.
	4.8. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar veidni (Nolikuma 7.pielikums).
Klāt jāpievieno būvprojekta sastāvā iekļautā ģenerālplāna kopija, kurā redzama projektējamās ēkas platība un būvprojekta vadītāja zvērests, kā arī akcepta numurs un datums vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, klāt pievienojot ģenerālplāna lapas kopiju, kurā redzama projektējamās ēkas platība, akcepta numurs un datums. 



	3.9. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds arhitektūras daļas vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un kurš iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), kā arhitektūras sadaļas vadītājs ir vadījis: :

1) pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta
 izstrādi ēkai, kura ir Valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, un kurai ir piešķirts valsts aizsardzības numurs, saskaņā ar 2003.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”;

2) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta izstrādi III grupas publiskai ēkai3, kurā pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem un kuras platība ir ne mazāka kā 4000 (četri tūkstoši) m2.
Minētie nosacījumi var tikt izpildīti vienā vai atsevišķos būvprojektos. 

Būvprojektam jābūt akceptētam attiecīgajā būvvaldē.
	4.9. Pretendenta piedāvātā arhitektūras daļas vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar veidni (Nolikuma 7.pielikums).
Klāt jāpievieno būvprojekta sastāvā iekļautā ģenerālplāna kopija, kurā redzama projektējamās ēkas platība un arhitektūras sadaļas vadītāja zvērests, kā arī akcepta numurs un datums, vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, klāt pievienojot ģenerālplāna lapas kopiju, kurā redzama projektējamās ēkas platība, akcepta numurs un datums.

	3.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvkonstrukciju sadaļas vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), kā būvkonstrukciju sadaļas vadītājs ir vadījis:

1) pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta4 izstrādi ēkai, kura ir Valsts vai vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, un kurai ir piešķirts valsts aizsardzības numurs, saskaņā ar 2003.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”;
2) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta izstrādi III grupas publiskai ēkai3, kurā pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem un kuras platība ir ne mazāka kā 4000 (četri tūkstoši) m2.
Minētie nosacījumi var tikt izpildīti vienā vai atsevišķos būvprojektos.  
Būvprojektam jābūt akceptētam attiecīgajā būvvaldē.
	4.10. Pretendenta piedāvātā būvkonstrukciju sadaļas vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar veidni (Nolikuma 7.pielikums).

Klāt jāpievieno būvprojekta sastāvā iekļautā ģenerālplāna kopija, kurā redzama projektējamās ēkas platība un būvkonstrukciju vadītāja zvērests, kā arī akcepta numurs un datums, vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, klāt pievienojot ģenerālplāna lapas kopiju, kurā redzama projektējamās ēkas platība, akcepta numurs un datums.

	3.11. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektētājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā. 

	4.11. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

	3.12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektroapgādes projektētājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (ar spriegumu līdz 1 kV).
	4.12. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.
Klāt jāpievieno būvprakses sertifikāta elektroietaišu projektēšanā (ar spriegumu līdz 1 kV) apliecināta kopija.

	3.13. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.

	4.13. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.



	3.14. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.
	4.14. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

	3.15. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds energoauditors, kuram ir energoauditora sertifikāts, kurš pamatojoties uz 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” 26.punktā minēto lēmumu, ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu.
	4.15. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, atbilstoši 3.15.punktā prasītajam.

	3.16. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ekonomikas daļas vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā.

	4.16. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni. Klāt jāpievieno apliecināta sertifikāta kopija.


	3.17. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 


	4.17. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros.

	3.18. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
	4.18. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma veidni, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību.  Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

4.18.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

4.18.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

	3.19. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā 100% apmērā no līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi), atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.       
	4.19. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku, saskaņā ar Nolikuma 3.19.punkta prasībām.

	3.20. Pretendentam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas saskaņā ar Nolikuma 9.sadaļā izvirzītajām prasībām.  
	4.20. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas, iesniegs kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma izpildes nodrošinājumu, saskaņā ar Nolikuma 9.sadaļas prasībām. 


5. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz plānotais darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā darbu izpilde ir jānorāda ar laika mērvienību 1 nedēļa, atbilstoši veidnei (nolikuma 9.pielikums). Grafikā nav jānorāda autoruzraudzības veikšanas laiks, bet ir jāiekļauj tehniskā projekta ekspertīzes laiks (20 darba dienas).
5.2. Darbu izpildes kalendārajā grafikā jānorāda naudas plūsma atbilstoši līgumā noteiktajiem apmaksas nosacījumiem.
5.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 10.pielikums), pievienojot tāmi, kas sagatavota saskaņā ar Nolikuma 11.pielikumu. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā. 

5.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.5. Finanšu piedāvājums, tāme un darbu izpildes kalendārais grafiks jāiesniedz arī    elektroniskā formā (Word un Excel formātā).
5.6. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

5.7. Papildus finanšu piedāvājumam pretendentam jāiesniedz arī izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju (ja tādi paredzēti) vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 
5.8. Ja kaut vienā no pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju iesniegtajā EDS izziņā norādītajām profesiju grupām vidējā stundas tarifa likme ir mazāka par 80 procentiem vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī pēc VID apkopotajiem datiem, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojums par atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Paskaidrojumā jāiekļauj informācija par konkrēto profesiju grupu, kuru stundas tarifa likmēs konstatēta neatbilstība, pārstāvēto darba ņēmēju iesaisti iepirkuma līguma izpildē vai iespējamo tiem izmaksātā atalgojuma ietekmi uz piedāvāto cenu.
6.  PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

6.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

6.1.1. Vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.
6.1.2.  Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

6.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

6.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām.
6.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

6.3. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude
6.3.1. Pasūtītājs, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, attiecībā uz katru pretendentu veiks pārbaudi par pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajam.
6.3.2. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā likuma panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī attiecīgā likuma panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
6.3.2.1. par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;
6.3.2.2. par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra; 
6.3.2.3. par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.
6.3.3. Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
6.3.4. Ja iepirkuma komisija  pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tā informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
6.3.5. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
6.3.6. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 4. un 5.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 4. un/vai 5.punktā noteiktajiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
6.3.7. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto papildus informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
6.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
6.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais darbu izpildes kalendārais grafiks atbilst nolikuma prasībām. 
6.4.2. Ja nav iesniegts darbu izpildes kalendārais grafiks vai tas neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
6.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude
6.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 10. un 11.pielikums).Ja pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai un/vai tāmei, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
6.5.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

6.5.3. Ja Iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta piedāvājumā.
6.5.4. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu piedāvājumā.
6.5.5. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā piedāvājumiem, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Iepirkuma komisija ņem vērā laboto piedāvājumu.
6.5.6. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, tā šo faktu izvērtēšanai pieprasa Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai. 
6.5.7. Ja Valsts ieņēmumu dienests sniedz atzinumu, ka Pretendenta piedāvājumā norādītā darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme attiecīgajā profesiju grupā ir uzskatāma par neatbilstošu tā veiktajai saimnieciskajai darbībai, Iepirkuma komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
6.5.8. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
7. Lēmuma pieņemšana par LĪGUMA slēgšanas tiesību piešķiršanu

7.1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē,  ka uz Pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas 5.punkta (nolikuma 6.3.2.3.punkts) minētais izslēgšanas gadījums.
7.3. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 6.sadaļā pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.
7.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. 
7.5. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.
8.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar  iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 12.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
8.3. Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā, pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, nereģistrē personālsabiedrību, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. 
8.4. Konkursā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus:

8.4.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Nolikuma 8.4.2. un 8.4.4.apakšpunktā minētos gadījumus.

8.4.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Nolikuma 8.4.3.apakšpunktā paredzētos nosacījumus.

8.4.3. Pasūtītājs nepiekrīt Nolikuma 8.4.2.apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.4.3.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.4.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

8.4.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

8.4.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents drīkst veikt Publisko iepirkuma likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Nolikuma 8.4.2.apakšpunkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Nolikuma 8.4.3.3.apakšpunkta noteikumus.

8.4.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Nolikuma 8.4.punkta noteikumiem. 

9. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

9.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms projektēšanas uzsākšanas, ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājums garantijas formā (oriģināls) no  kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, pirmā pieprasījuma neatsaucamu beznosacījuma Līgumsaistību izpildes garantiju (oriģinālu) 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līgumcenas.
9.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz šādam termiņam:  60 (sešdesmit dienas) pēc iepirkuma līguma pilnīgas izpildes. 

9.3. Līguma izpildes nodrošinājuma oriģināls tiks atgriezts (pēc rakstiska pieprasījuma) pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
9.4. Līguma izpildes nodrošinājuma devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, lai atlīdzinātu pretendenta saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu.
9.5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma izpildes nodrošinājumu sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

10.  IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10.1. Iepirkuma komisijas tiesības

10.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

10.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

10.1.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

10.1.4. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un informējot visus pretendentus.

10.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

10.1.6. Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
10.2.1. Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

10.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

10.2.3. Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

11.1. Pretendenta tiesības
11.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

11.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

11.1.3. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

11.1.4. Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Pretendenta pienākumi

11.2.1. Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

11.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

11.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

11.2.4. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

11.2.5. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. NOLIKUMA PIELIKUMI

Nolikums sagatavots uz 17 (septiņpadsmit) lapām. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija ar pielikumiem uz 23 (divdesmit trijām) lapām.
1.1.pielikums –  Projektēšanas darbu veikšanas pamatnosacījumi uz 3 (trīs) lapām.
2.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (veidne) uz 1 (vienas) lapas.

3.pielikums – Pretendenta amatpersonu saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas.

4.pielikums – Informācija par pretendenta gada finanšu apgrozījumu (veidne) uz 1 (vienas) lapas.

5.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas.
6.pielikums – Pretendenta piedāvātā personāla saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas.

7.pielikums – Speciālista profesionālās pieredzes apraksts (veidne) uz 1 (vienas)  lapas.

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas.

9.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne) – pievienots atsevišķā failā.

10.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas.

11.pielikums – Tāme (veidne) uz 2 (divām) lapām.

12.pielikums – Līgums (projekts) uz 18 (astoņpadsmit) lapām.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
D.Kots
1.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
Ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, pārbūve

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vajadzībām

Būvprojekta tehniskā specifikācija

Būvprojekta tehniskā specifikācija precizē Pasūtītāja un Projektētāja līgumattiecības saistībā ar līgumā noteikto projektēšanas darbu apjomiem un risinājumiem. Balstoties uz Būvprojekta Tehnisko specifikāciju un objekta pirms projektēšanas apsekojumu, Projektētājs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kurš kļūst par būvprojektēšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu. Būvprojekts jāizstrādā ievērojot būvprojekta tehnisko specifikāciju un projektēšanas uzdevumu. 

Jebkuras izmaiņas būvprojekta tehniskajā specifikācijā un projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sanāksmes protokolā. 

Būvprojekta sastāvam, komplektācijai, noformējumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos. Būvprojekta sastāvu skat. 1. pielikumā.
Būvprojekta sadaļas jāizstrādā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē būvprojekta sadaļas.

Būvprojekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamais normatīvo aktu un dokumentu saraksts, kurš izmantojams projektēšanas procesā ir sniegts  2. pielikumā. Projekta izstrādes gaitā jāizmanto arī citus normatīvos aktus, ja tie detalizētāk reglamentē, kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu, vai to izpilde ir saistoša projektējamo risinājumu ietvaros.

Pasūtītājs: 

Valsts a/s ,,Valsts  nekustamie  īpašumi”, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980  tālr. 67024619, fakss 67024686.
Lietotājs: 

Latvijas republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Būvobjekta adrese:

Kronvalda bulvāris 6, Rīga, LV-1011 (kadastra Nr. 0100 010 0099)

1. Projekta mērķis

Nodrošināt lietotāju – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta darbiniekus, ar ilgtspējīgu darba vidi, kas sekmē maksimālu produktivitāti, labvēlīgu sociālo un darba apstākļu veidošanu. 

2. Informācija par lietotāju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā. 

Ministrijas organizāciju un darbības jomas sk. http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/
3. Ziņas par zemesgabalu un ēku

3.1. Apbūves un ēkas pamatrādītāji 


Gruntsgabala platība 






1 840 m2


Ēkas kopējā telpu platība





4 377 m2


Ē̄kas būvtilpums





          21 716 m3


Stāvu skaits







5 (2 pazemes stāvi)


Apbūves blīvums






    53%


Ēkas esošais galvenais lietošanas veids

1263 (Skolas, universitātes un








 zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas)

3.2. Zemesgabala novietne

Zemesgabals atrodas Kronvalda parka Ziemeļu pusē, kvartālā starp Elizabetes ielu un Kronvalda bulvāri. Zemesgabals iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (turpmāk – UNESCO) Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautās vietas – Rīgas vēsturiskais centrs (turpmāk – RVC) teritorijā. Zemesgabals iekļauts Kultūrvēsturiski nozīmīgā, autentiskā pilsētvides teritorijā, Bulvāru loka teritorijā. Teritorijai ir noteikts perimetrālās apbūves statuss. Ēka ir pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiskā apbūve, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte.

Zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā, kur primārā izmantošana ir tādu būvju būvniecība, kuras izmanto publiskiem, sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, un kas paredzēta arī  valsts vai pašvaldības iestāžu izvietošanai. 

3.3. Zemesgabala raksturojums un ģeotehniskie apstākļi

Zemesgabala reljefs samērā līdzens. Saskaņā ar 2014. gadā veikto izpēti, ģeotehniskie apstākļi nav labvēlīgi, jo esošās ēkas būvpamatni veido gruntis ar dažādu saspiežamību. Hidroloģiskos apstākļus nosaka Daugavas un pilsētas kanāla tuvums kā arī smilšaino grunšu plaša izplatība. Izpētes darbu laikā (20.06.2014) gruntsūdens līmenis ir bijis tuvu minimālajam un konstatēts ~ 0.3m zem pagraba grīdas līmeņa. Zemes gabals ir brīvs no kokiem un citiem apstādījumiem.

Inženiertopografiskās izpētes materiālus sk.4.pielikumu
Ģeotehniskās izpētes materiālus sk. 5.pielikumu 

3.4. Ēka

Zemesgabalā esošā ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.8160 “Meiteņu ģimnāzija”. Ēka celta 1900, gadā pēc arhitekta Rūdolfa Filipa Donberga projekta kā Rīgas Jaunavu biedrības amatniecības skola. No 1944. gada ēkā atradās bijusī Rīgas Jūrskola. Šobrīd ēka netiek izmantota un tās tehniskais stāvoklis pasliktinās.

Ēkas fasāde veidota eklektisma stilā ar bagātīgu arhitektonisku rotājumu. Pie galvenās ieejas veidots portiks ar kolonnām. Ēkas augstums pārsniedz RVC perimetrālās apbūves teritorijā noteikto 24 m ierobežojumu.

Ēkas plānojums veidots izvietojot mācību telpas pa ēkas ārējo perimetru un palīgtelpām iekšējā perimetrā. Gaiteņi galos izgaismoti ar logiem. 

Galvenās kāpnes izvietotas ēkas centrā un palīgkāpnes, pretēji sākotnējam projektam, izbūvētas tikai vienā ēkas spārnā. Pagrabs projektēts un izbūvēts tikai ēkas vienā pusē.

Ēkā saglabājušies koka oderlogi, tomēr daļa vērtņu stipri bojātas. Laika gaitā nebūtiski mainīts telpu plānojums, izbūvētas jaunas starpsienas, pārbūvēti sanmezgli, mainīta iekšējā apdare, grīdu segumi, durvju vērtnes. Atsevišķos stāvos saglabājušās malkas krāsnis. 

Ēkas Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju sk. 7.pielikumu.
3.5. Ēkas konstruktīvā shēma un tehniskais stāvoklis.

Ēkas pamati veidoti no laukakmeņu un ķieģeļu mūra. Pamatu sienās nav konstatētas nopietnas plaisas, kas liecinātu par pamatu deformācijām pamatnes nepietiekamas nestspējas dēļ. Atsevišķās pagraba telpās ir mitras sienas un grunts grīdas, kuru ticamākais cēlonis ir nepietiekama pamatu horizontālā un vertikālā hidroizolācija. Ēkas nesošās sienas veidotas no apmesta māla ķieģeļu mūra. Fasādēs redzamas nelielas plaisas. Pagraba pārsegums veidots no sienās balstītām ķieģeļu velvēm, pagaidām apmierinošā stāvoklī. Cokolstāva pārsegumam, ķieģeļu velves balstītas metāla sijās. Pārējie starpstāvu pārsegumi, koka konstrukcijas ar apmestiem griestiem un dēļu grīdām. Virszemes stāvu gaiteņu pārsegumi veidoti kā velves. Jumta nesošās konstrukcijas, koka ar cinkotā skārda segumu, kam vēlāk  uzklāta mīkstā ruļļu materiāla hidroizolācija. Starpsienas veidotas galvenokārt no apmestām stāvbrusām, arī mūra un koka karkasa. 

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu sk. 6.pielikumu 

3.6. Esošās inženierkomunikācijas un infrastruktūras nodrošinājums:

Visas ēkas inženierkomunikācijas ir pilnībā nolietotas. Ēka atslēgta no inženierkomunikācijām, saglabājot daļēju dežūrapgaismojumu un apsardzes signalizāciju.

Zemesgabals ir nodrošināts ar iespējamiem pieslēgumiem:


- ūdensvadam


- sadzīves un lietus kanalizācijai


- AS “Sadales tīkls” elektroapgādes tīkliem


- AS “ Rīgas siltums” siltumtīkliem


- telekomunikāciju tīkliem

Pielikumā informatīvi pievienoti tehniskie noteikumi inženierkomunikācijām, bet ņemot vērā, ka tie ir zaudējuši spēku, Būvprojekta autoram ir jāpieprasa un jāsaņem visi nepieciešamie, spēkā esoši tehniskie noteikumi.
3.7. Tiesiskais regulējums

Galvenie normatīvie akti, kas attiecināmi uz projekta īstenošanu pēc atrašanās vietas:


- Ministru kabineta noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”


- Ministru kabineta noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”


- Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 
- Citi normatīvie akti – sk. Sarakstu pielikumā Nr.2
Šajā dokumentā un pielikumā Nr.2 norādīto normatīvo aktu saraksts nav pilnīgs. Visu uz projektu attiecināmo normatīvo aktu, t.sk. projektēšanas gaitā spēkā stājušos normatīvo aktu un pielietojamo standartu izpilde ir saistoša neatkarīgi no tā vai tie ir vai nav minēti šajā dokumentā.
4. Telpu un teritorijas plānojuma prasības

4.1. Teritorijas plānojums

Saglabāt teritorijas plānojuma esošo shēmu. Autostāvvietas (vismaz 6 automašīnām) un saimniecības zona  izvietojamas ēkas aizmugures pagalmā. Slēgtu dalītu atkritumu konteineru novietni izvietot būvapjomā. Izstrādāt apstādījumu plānu paredzot priekšdārza saglabāšanu. Projektēt pilsētvides raksturam un ēkas arhitektūrai atbilstošu stādījumu izveidošanu. Paredzēt pilsētas videi ekoloģiski atbilstošu un Latvijas klimatiskajos apstākļos adaptētu augu sortimentu.  Teritorijā jānodrošina vides pieejamības prasības un ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuve saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ugunsdrošības pasākumu pārskatu (UPP). Paredzēt visus funkcionāli nepieciešamos labiekārtojuma elementus un teritorijas apgaismošanu. Teritorijas apgaismojumam izvērtēt atjaunojamo energoresursu iekārtu (piemēram, saules fotoelektrisko paneļu (saules bateriju)) izmantošanas iespējas un piedāvāt risinājumus. Teritorijas vertikālais plānojums jāizstrādā saskaņā ar ielas un blakus teritoriju augstumu atzīmēm. Lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu paredzēt saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojektā paredzēt un veikt nepieciešamos saskaņojumus, uz esošā zemes gabala robežas esošā mūra žoga demontāžai, zemes gabala austrumu pusē.

4.2. Telpu programma un zonējums

Telpu plānojums jāizstrādā saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta darbinieku struktūru un telpu programmu. sk. 3.pielikumu.
Ievērojot biroja telpu plānojuma, inženierkomunikāciju izvietojuma un citu tehnisko risinājumu uzdevumu, maksimāli jānodrošina telpu sadalījuma un iekārtojuma pārveidošanas  iespējas. Telpās paredzēt moduļveida nenesošās starpsienas, universālu inženierkomunikāciju pievadu izvietojumu, telpu mikroklimata regulēšanas iespējas pa atsevišķām telpu zonām.

4.3. Plānojuma risinājumi

Arhitektūras plānojumu izstrādāt atbilstoši telpu programmas funkcionālajām, vides pieejamības un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, maksimāli  respektējot ēkas vēsturisko veidolu un detaļas, saskaņā ar arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas rekomendācijām. 

Programmas ietvaros nepieciešamo apjoma palielinājumu – ēkas piebūvi tās aizmugures daļā –plānot un projektēt atbilstoši apbūves noteikumiem.

Saglabāt esošo galveno ieeju no Kronvalda bulvāra, nodrošināt ēkas funkcijai un vides pieejamības prasībām atbilstošu ieejas mezglu, vestibila un konferenču telpu grupas risinājumu.  Pie ēkas galvenajām kāpnēm paredzēt pasažieru liftus ar ietilpības aprēķinam un pieejamībai atbilstošiem parametriem.

 Būvprojekta autoram pirms būvprojekta izstrādāšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai, tehniski-ekonomisko aprēķinu (iekļaujot ilgtermiņa ekspluatācijas izmaksas) dubultās grīdas  sistēmas salīdzinājumam ar klasisko risinājumu šajā ēkā. Aprēķinā  dubultās grīdas  paredzēt visos stāvos, izņemot pagrabstāvu, „0” stāvu (konferenču zāles, ieejas halle),  koplietošanas gaiteņus un sanitāros mezglus. Ar dubulto grīdu jāsaprot rūpnieciski izgatavotas moduļveida grīdas plāksnes uz atbilstoša rāmja ar kājām. Kājas tiek balstītas uz pārseguma. Dubultās grīdas starptelpa izmantojama  gaisa apmaiņas un mikroklimata nodrošināšanai telpās, kā arī elektroapgādes un vājstrāvu tīklu montāžai. Grīdas moduļos montējami gaisa pieplūdes-nosūces elementi, būvprojektā paredzot attiecīgas gaisa sagatavošanas iekārtas un citus inženierrisinājumus dubultās grīdas izbūvei. Būvprojektu izstrādāt paredzot ar pasūtītāju saskaņoto risinājumu.
Būvprojekta autoram pirms būvprojekta izstrādāšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai, tehniski-ekonomisko aprēķinu (iekļaujot ilgtermiņa ekspluatācijas un potenciālu plānojuma izmaiņu izmaksas) moduļveida starpsienu risinājuma salīdzinājumam ar stacionārām starpsienām. Moduļveida starpsienas ir paredzamas darba telpu zonā, operatīvai kabinetu starpsienu pārvietošanai. Būvprojektu izstrādāt paredzot ar pasūtītāju saskaņoto risinājumu.

5. Būvkonstrukcijas un ēkas norobežojošās konstrukcijas

Būvkonstrukcijas risināt atbilstoši tehniskās izpētes materiāliem, plānojuma risinājumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mainīgās normatīvās lietderīgās slodzes pieņemamas saskaņā ar Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1991 "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām" prasībām un lietotāja īpašajām prasībām.

Norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības, t.sk. logu, siltumcaurlaidības koeficientu vērtību noteikšanas gaitā saskaņojot ar pasūtītāju izstrādāt variantus un veikt to salīdzinošu izvērtējumu saskaņā ar standartu LVS EN 15459:2008 "Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšana".

Ēkas energoefektivitātes gala pasākumu kopumu saskaņot ar Pasūtītāju.

Logu un ārdurvju veiktspējas rādītājus saskaņā ar LVS EN 14351-1 noteikt projektēšanas gaitā, saskaņojot ar pasūtītāju.

Lai samazinātu saules starojuma ietekmi vasaras periodā, ņemot vērā fasāžu orientāciju pret debespusēm, ēkas piebūves daļai paredzēt fasādes noēnošanu (stacionāru vai regulējamu). Ievērojot ēkas kultūrvēsturisko vērtību, izskatīt noēnošanu iespēju un nepieciešamību arī esošajai ēkai.
6. Iekšējā un ārējā apdare

Būvprojektā paredzēt tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru garantijas termiņš pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir ne mazāks par būvniecības līgumā un normatīvajos aktos noteikto.

Iekārtu un materiālu kvalitātes standartiem jāatbilst ēku nozīmīgumam un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.

7. Alternatīvu inženiertehnisko sistēmu risinājumu izvērtējums

Saskaņā ar Ēku energoefektivtiātes likuma 5.panta prasībām izvērtēt alternatīvas augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas iespējas šajā dokumentā aprakstītajām inženiertehniskajām sistēmām. Izvērtējumā norādīt šo sistēmu izmantošanas tehniskos, vides,  ekonomiskos un juridiskos apsvērumus salīdzinājumā ar šajā dokumentā aprakstītajiem risinājumiem. Alternatīvo augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas iespēju risinājumu variantus saskaņot ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā vienoties par izmaiņām.

8. Apkure (AVK-A)

8.1. Vispārīgie norādījumi

8.1.1. Projektēšanas uzdevums precizē Pasūtītāja un Projektētāja līgumattiecības saistībā ar līgumā noteikto projektēšanas darbu apjomiem un risinājumiem. Būvprojekts jāizstrādā ievērojot projektēšanas uzdevumu.

8.1.2. Būvprojekta inženiersadaļas izstrādājamas ievērojot telpu arhitektonisko plānojumu, citu komunikāciju tehniskos risinājumus un to funkcionālo pielietojumu.

8.1.3. Izstrādājot būvprojekta inženiersadaļas, jāizvērtē augstas efektivitātes inženiertehnisko sistēmu izmantošanas iespējas.

8.1.4. Būvprojekta inženiersadaļu sastāvā ir jāiekļauj:

8.1.4.1.  izvēlēto projekta risinājumu, iekārtu un materiālu apraksts;

8.1.4.2. izvēlēto iekārtu galvenie tehniskie raksturojumi, izdrukas;

8.1.4.3. sistēmu plāni un shēmas;

8.1.4.4. sistēmu principiālās, izometriskās shēmas;

8.1.4.5. lietoto iekārtu un materiālu kopsavilkums;

8.1.5. Jebkuras izmaiņas projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sanāksmes protokolā. 

8.1.6. Projektu sastāvam, komplektācijai, noformējumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

8.1.7. Projekta dokumentācijas izstrādes normatīvo aktu un dokumentu bāze, kura izmantojama projektēšanas procesā ir aprakstīta projektēšanas uzdevumā. Projekta izstrādes gaitā ir pieļauts izmantot citus normatīvos aktus, kuri detalizētāk reglamentē, kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu.  

8.1.8. Projektētājs ir atbildīgs par iepriekš minēto sistēmu un izvēlēto iekārtu pareizu un atbilstošu izvēli, aprēķiniem un to funkcionālo atbilstību. Dažādu funkciju zonām klimata kontrolei un regulēšanai, paredzēt to sadalīt klimata zonās, kuras precizēt projektēšanas gaitā un saskaņot ar Pasūtītāju. Gaisa dzesēšanai un apkurei ir jābūt atsevišķām sistēmām, taču nedrīkst tikt pieļauta iespēja, ka vienā darba zonā tās darbojas vienlaikus.

8.1.9. Projektējot AVK sistēmas ir jāparedz iespēja atslēgt, vai regulēt jebkuru atsevišķu tās iekārtu vai elementu. Visiem elementiem ir jābūt izvietotiem ērti pieejamās vietās un pareizās pozīcijās to regulēšanai un atslēgšanai. Citu, atbildīgo būvprojekta sadaļu projektētājiem ir jāsniedz detalizēts uzdevums apkalpes lūkām un atvērumiem, kas nodrošina ne tikai iekārtu un mezglu apkalpes iespēju, bet arī to vieglu nomaiņu.

8.1.10. Elektrisko iekārtu nominālajam spriegumam ir jābūt 400/230V 50Hz, savietojamam ar 5 dzīslu kabeļu sistēmu (trīs fāzu sistēma ar neitrāli un zemi). Visām iekārtām un motoriem ir jāstrādā, ja sprieguma izmaiņas ir +/- 5% robežās.

8.1.11. Visi dzinēji ir jāprojektē ar lietderības koeficientu ne zemāku par 80% ar iebūvētiem maksimālās temperatūras devējiem un lai tie pie maksimālās ražības varētu strādāt ar 95% no kopējās slodzes.

8.1.12. Iekārtas ir projektējamas, lai būtu iespējama brīva pieeja un tās varētu ekspluatācijas periodā apkalpot un nomainīt sabojājušos mezglus bez konstrukciju pārbīdes un būvniecības darbu veikšanas.

8.1.13. Visu iekārtu un materiālu virsmām, kas var tikt pakļautas korozijai, ir jābūt pārklātam ar speciāliem aizsardzības materiāliem un speciālu krāsu.

8.1.14. Visu redzamo iekārtu un detaļu dizains, krāsa un vizuālais izskats ir jāsaskaņo ar arhitektu.

8.2. Pielietotie normatīvi un izejas dati:

8.2.1. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15
„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

8.2.2. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15
„Publiskās ēkas un būves”;

8.2.3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15
„Būvju ugunsdrošība”
8.2.4. Latvijas būvnormatīvs LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”
8.2.5. Latvijas būvnormatīvs LBN 002-15
„Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

8.2.6. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

8.2.7. Standarts LVS CR 1752:2008 L 
„Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;

8.2.8. Standarts LVS EN 15251 Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes novērtēšanai

8.2.9. Projektēšanas uzdevums, (design standarts);

8.2.10. Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

8.3. Āra gaisa aprēķina parametri: 

8.3.1. Aukstais laika periods
–20,7 ºC un 80% relatīvais mitrums.

8.4. Telpu klimata aprēķina parametri gada siltajā periodā:

8.4.1. Publiskās lietošanas telpas + 23,5°C;

8.4.2. Vestibils, halle un gaitenis + 23,5°C;

8.4.3. Atpūtas telpa: + 23,5°C;

8.4.4. Administrācijas telpas + 23,5°C;

8.4.5. Konferenču zāle + 23,5°C;

8.4.6. Pieļaujamā temperatūras svārstība: ±1,5°C.

8.5. Telpu klimata aprēķina parametri gada aukstajā periodā:

8.5.1. Kāpņu telpas +16°C;

8.5.2. Tehniskās telpas +16°C;

8.5.3. Virtuve, Virtuves tehniskās telpas +16°C;

8.5.4. Noliktava + 18°C;

8.5.5. Apkopējas telpa + 18°C;

8.5.6. Vestibils, halle un gaitenis + 18°C;

8.5.7. Administrācijas telpas +20,0°C;

8.5.8. Publiskās un personāla tualetes + 20,0°C;

8.5.9. Konferenču zāle + 20,0°C;

8.5.10. Pieļaujamā temperatūras svārstība: ±2°C.

8.6. Siltumapgādes sistēmu risinājumu apraksts.

8.6.1. Ēkas apsildīšanai, kā galveno siltuma avotu izmantot siltumnesēju no siltummezgla, kurš pieslēgts pilsētas siltumapgādes sistēmai. Visām cauruļvadu sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem noslēgvārstiem, balansēšanas vārstiem, izlaišanas vārstiem, atgaisotājiem u.tml.

8.6.2. Tehniskajās telpās jāprojektē centrālā apkures sistēma, kā sildķermeņus izmantojot tērauda plākšņu radiatorus, rūpnieciski ražotus, baltā krāsā. Projektēšanas gaitā ir iespējams izskatīt arī alternatīvus radiatoru risinājumus.

8.6.3. Ēkas telpās jāprojektē centrālā apkures sistēma, kā sildķermeņus izmantojot tērauda plākšņu radiatorus vai konvektorus, rūpnieciski ražoti, krāsu tonis saskaņojams ar Pasūtītāju atsevišķi. Sildķermeņu izvietojums un izmēri ir jāsaskaņo ar arhitektu un Pasūtītāju.

8.6.4. Virs ēkas galvenajām ieejas durvīm projektējami gaisa aizkari.

8.6.5. Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) kaloriferu siltumapgādes pieslēgums siltummezglā – neatkarīga shēma. Siltumapgādes avots jāparedz ar pieslēgumu  pilsētas siltumapgādes tīkliem, siltummezgls projektējams ēkas pagraba stāvā. 

8.6.6. Projektēšanas kritēriji siltumapgādes sistēmai:

8.6.6.1. Ventilācijas pieplūdes gaisa uzsildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai. Ventilācijas iekārtas, to kaloriferi svaigā gaisa pieplūdes sekcijā, rekuperācijas iekārtas;

8.6.6.2. Telpas gaisa uzsildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai ar konvektoriem un/vai radiatoriem. 

8.6.6.3. Papildus projektējami noteiktām ēkas apkures zonām termovārsti, kuri ietver trīs armatūru funkcijas. Iestrādātā membrānas daļa funkcionē kā diferenciālā spiediena regulators, kurš caur otro (izpilpiedziņas vai termoregulatora vadīto) ventili un arī caur trešo ventili (ar roktura palīdzību iestatāmo balansēšanas daļu) uztur konstantu diferenciālo spiedienu. Arī stipru diferenciālā spiediena svārstību gadījumos, kuras var radīt sistēmas daļu ieslēgšanās vai izslēgšanās, diferenciālais spiediens paliek nemainīgs. Šādā veidā ir iespējams sasniegt 100% plānoto ventiļu autoritāti. Ar roktura iestatījumu tiek uzdota maksimālā plūsma (V) armatūras regulēšanas diapazona (0,16 - 4 bar) ietvaros. Nepilnas noslodzes diapazonā nepieciešamo plūsmu ieregulē ar reg. vārsta gājienu.

8.6.6.4. Ārējo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti – atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām, ja nav precīzu datu par ārējo konstrukciju materiāliem. Koeficienti jāprecizē projektēšanas darba gaitā;

8.6.6.5. Siltuma zudumu vērtības aprēķināmas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

8.6.6.6. Siltuma zudumu aprēķinā ir jāņem vērā ēkas augstums (vēja dzesējošā ietekme), fasāžu debespušu novietojums, stūra telpu palielināta siltuma atdeve u.c. parametri.

8.7. Palīgiekārtas un materiāli.

8.7.1. Karstā gaisa aizkari vai pūtēji: cirkulācijas tipa, ar stiprinājumiem, izjaucamiem pievienojumiem pie cauruļvadiem, noslēdzošo un regulējošo armatūru, regulējošo vārstu ar vadības ierīci siltumnesēja padeves regulēšanai un gaisa filtru; iekārtas rūpnieciski ražotas.

8.7.2. Siltummaiņi: plākšņu veida, ar rūpnieciski ražotu izolāciju un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūves) komplektā.

8.7.3. Regulējošie vārsti: komplektā ar motorizētām piedziņām (izpildmehānismiem) un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūvēm). Sistēmu savietojamības nodrošināšanai jāizmanto regulējošos vārstus, kuru piedziņām jābūt savietojamām ar ēkas vadības sistēmu.

8.7.4. Trejgaitas vārsti ar piedziņu ir jānodrošina ar attiecīga veida un izmēra pārejas veidgabaliem. 

8.7.5. Regulējošie vārsti: līdz DN50 lodveida, virs DN50 iespīlējamo vai “tauriņtipa”.

8.7.6. Cirkulācijas sūkņi: visi galvenie sūkņi – dubultie, paralēlas darbības, ar frekvenču pārveidotājiem darbības ātruma regulēšanai un nemainīga spiediena nodrošināšanai sistēmās. Pārējie sūkņi – atsevišķie (karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, gaisa apstrādes iekārtu kaloriferu siltumnesēja sajaukšanas mezglu cirkulācijai u.c.). Vēlams, lai cirkulācijas sūkņi tiktu paredzēti no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Cirkulācijas sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgarmatūra. Tas pats attiecas uz netīrumu savācēju.

8.7.7. Radiatorus un konvektorus jāparedz ar termostatventiļiem, termostata galvām un atgaitas ieregulēšanas ventiļiem.

8.7.8. Balansējošo armatūru vēlams paredzēt no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Pie visiem balansēšanas ventiļiem ir jāuzrāda siltumnesēja caurplūdes daudzums.

8.7.9. Sistēmas augstākajos punktos jāparedz atgaisošanas vārstus, kas novietoti cauruļvados, izveidotos ekscentriskos gaisa uzkrājējos. Sistēmas zemākajos punktos – tukšošanas vārsti.

8.7.10. Aizliegts projektēt automātiskos atgaisotājus uz gaisa dzesēšanas un siltumapgādes cauruļvadiem, kuru nosacītais diametrs ir Dn=40mm un lielāks. 

8.7.11. Siltumapgādes sistēmu kontroles un mērinstrumentus jāizbūvē uz visiem galveno kontūru padeves un atgaitas cauruļvadiem, kā arī gaisa dzesēšanas un siltumapgādes iekārtām.

8.7.12. Visiem filtriem un sūkņiem jāparedz manometri spiedienu starpību kontrolei.

8.7.13. Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem, aprēķinātiem atbilstoši sistēmu parametriem.

8.7.14. Manometru atgaisošanai un spiediena kontrolei iekārtu abās pusēs atsevišķi ir jāpievieno krāni manometru atslēgšanai.

8.7.15. Rūpnieciski ražoti melnā tērauda cauruļvadi.

8.7.16. Melnā tērauda cauruļvadi ir jāparedz ar divkārtīgu grunts krāsojumu

8.7.17. Tērauda cauruļvadus, ar nosacīto diametru līdz (ietverot) DN50, jāsavieno ar preses vai metināmajiem savienojumiem, bet virs DN50 – ar gāzes-, elektrometināšanas paņēmienu. Visus atzarus no maģistrālēm un stāvvadiem jāmontē, izmantojot rūpnieciski ražotus veidgabalus – vītņu un metināmās.

8.7.18. Maģistrālajos siltumapgādes cauruļvados jāparedz rūpnieciski izgatavotas un sertificētas kompensācijas ierīces.

8.7.19. Maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu stiprināšanai jāparedz rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas, bet to nestspēja jāizvēlas atkarībā no sistēmas tipa, svara un svārstību dinamikas.

8.7.20. Biroja daļā un personāla sadzīves, individuālās higiēnas un sanitārajās telpās, cauruļvadus jāprojektē pēc iespējas slēpti, sienu konstrukcijās, komunikāciju šahtās, zonās virs piekārtajiem griestiem. Tehnoloģiskajās un tehniskajās zonās tos jāizbūvē atklāti - pie griestu un sienu konstrukcijām. 

8.7.21. Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaula.

8.7.22. Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz metāla čaulas. Čaulu DN ir jābūt 3 –5 mm lielākam par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo DN. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu.

8.7.23. Rūpnieciski ražoti cinkotā skārda gaisa vadi. Apaļi ar gumijas blīvējumu savienojumu vietās. Taisnstūra ar blīvējumu starp savienojumu flančiem.

8.7.24. Nav pieļaujams pielietot gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0 m un tie ir jāpievieno ar savilcēm).

8.7.25. Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija:

	Siltumapgādes un dzesēšanas cauruļvadiem.

Akumulācijas tvertnēm.
	25 mm precizējams atbilstoši rasas punkta un siltuma zudumu aprēķiniem
	Čaulas un lokšņveida materiāls no sintētiskā kaučuka.

Akmens vates čaulas un lokšņveida materiāls ar folijas klājumu.
	Siltuma utilizācija, siltumapgāde un gaisa dzesēšana


9. Ventilācija (AVK-V)

9.1. Vispārīgie norādījumi.

Ekvivalenti 1. Nodaļas  „Apkure’’ punktiem 1.1.1 – 1.1.13

9.2. Pielietotie normatīvi un izejas dati:

9.2.1. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15
„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

9.2.2. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15
„Publiskās ēkas un būves”;

9.2.3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15
„Būvju ugunsdrošība”;
9.2.4. Latvijas būvnormatīvs LBN 003-15
„Būvklimatoloģija”;
9.2.5. Latvijas būvnormatīvs LBN 002-15
„Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

9.2.6. Standarts LVS EN 13779:2007 „Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības’’

9.2.7. Standarts LVS EN ISO 12241:1998
„Būvniecības iekārtu un rūpniecisko instalāciju siltumizolācija - Aprēķinu principi”

9.2.8. Standarts LVS CR 1752:2002
„Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;

9.2.9. Standarts LVS ENV 12097
„Ēku ventilācija. Ventilācijas kanāli. Prasības ventilācijas kanālu sistēmu apkopei”;

9.2.10. Standarts LVS CEN/TR 12101-5 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 5.daļa: Norādījumi par funkcionālajiem ieteikumiem un aprēķinu metodēm attiecībā uz dūmu un karstuma izvades sistēmām”;

9.2.11. Standarts LVS EN 12101-6 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 6.daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu. Piederumi”;

9.2.12. Standarts LVS EN 15251 “Telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma un akustikas) parametri ēku projektēšanai un to energoefektivitātes novērtēšanai”

9.2.13. Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

9.3. Āra gaisa aprēķina parametri: 

9.3.1. Aukstais laika periods
–20,7 ºC un 80% relatīvais mitrums.

9.3.2. Siltais laika periods
+32 ºC un 40% relatīvais mitrums.

9.4. Ventilācijas sistēmu risinājumu apraksts.

9.4.1. Mehāniskā pieplūdes un nosūces ventilācija, izmantojot gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atgūšanu no izplūdes gaisa. Apkalpojamās telpas: Administrācijas telpas, konferenču telpas un koplietošanas telpas visos stāvos, ieejas mezgls ēkas1.stāvā.

9.4.2. Mehāniskā nosūces ventilācija, izmantojot lokālas iekārtas un/vai ventilatorus. Apkalpojamās telpas: publiskie un personāla sanmezgli, ēkas tehniskās un citas palīgtelpas (apkopējas telpa u.c.)

9.4.3. Dabiskā pieplūdes un nosūces ventilācija. Apkalpojamās iekārtas: liftu šahtas (precizēt, ņemot vērā liftu piegādātāju kompānijas rekomendācijas) un tehniskās telpas.

9.4.4. Ventilācijas sistēmu uzdevums:

9.4.4.1. Āra gaisa pievadīšana telpām un piesārņotā gaisa izvadīšana atmosfērā.

9.4.4.2. Āra gaisa apstrāde ventilācijas iekārtās.

9.4.4.3. Pieplūdes un nosūces gaisa filtrēšana.

9.4.4.4. Āra gaisa piesildīšana, izmantojot siltuma un mitruma atgūšanu no nosūces gaisa.

9.4.4.5. Pieplūdes gaisa piesildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai, izmantojot ūdens kaloriferu. Izvērtēt tehniski-ekonomisko pamatojumu un paredzēt serveru telpu siltā gaisa izmantošanu, ventilācijas pieplūdes gaisa papildus sildīšanai.

9.4.4.6. Pieplūdes gaisa atdzesēšana līdz nepieciešamajai temperatūrai.

9.4.4.7. Pieplūdes gaisa mitrināšana. Pievilkt nepieciešamās komunikācijas un rezervēt vietu.

9.4.4.8. Dūmgāzu novadīšana, pārspiediena radīšana liftu šahtās un evakuācijas kāpņu telpās, pēc nepieciešamības.

9.4.4.9. Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem telpās, stāvos un ēkā kopumā ir jābūt sabalansētiem.

9.4.5. Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) ir jābūt izvietotām ventkamerās, veicot attiecīgus trokšņu slāpēšanas un vibrāciju aizsardzības risinājumus, norādot servisa apkalpes zonu. GAI iekārtās jāparedz:

9.4.5.1. gaisa vārsti pieplūdē/nosūcē ar elektrisko piedziņu. Vārstiem ir jābūt ar atsperi, kas to aizver, ja tiek pārtraukta elektrības padeve;

9.4.5.2. kabatu filtri (EU7) un priekšfiltri (G4) pieplūdē un kabatu filtri (EU5) nosūcē. Kopējais spiediena kritums nedrīkst pārsniegt 120 Pa un beigu spiediens 250 Pa.

9.4.5.3. pieplūdes/nosūces ventilatori;

9.4.5.4. elastīgās starplikas (iekārta – gaisa vads);

9.4.5.5. rekuperators (rotējošais - higroiskopiskais, plākšņu vai dalītais atkarībā no apkalpošanas zonas nosacījumiem);

9.4.5.6. plākšņu un rotora tipa rekuperācijas iekārtām projektēt iebūvējamās daudzpakāpju kompresoru stacijas pieplūdes gaisa dzesēšanas funkcijai;

9.4.5.7. sildīšanas un dzesēšanas sekcija;

9.4.5.8. mitrināšanas sekcija;

9.4.5.9. Gaisa ātrumam gaisa apstrādes iekārtās (GAI) sekcijās ir jābūt 1,5 m/s - 3,0 m/s robežās;

9.4.5.10. Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) ventilatoru elektromotoriem ir jābūt aprīkotiem ar frekfences regulatoriem;

9.4.5.11. Atļauts ieprojektēt trokšņu slapētāja sekciju, ja projekta autors to uzskata par nepieciešamu un to atļauj telpas gabarīti;

9.4.5.12. Gaisa apstrādes iekārtām (GAI)  ir jāparedz nepieciešamās sekcijas tās efektīvai apkalpošanas un iztīrīšanas iespējai. 

9.4.5.13. Gaisa apstrādes iekārtas (GAI) ir jāuzstāda uz rāmja.

9.5. Palīgiekārtas un materiāli.

9.5.1. Ugunsaizturošie vārsti jāparedz vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošās konstrukcijas. Ugunsaizturoši gaisa vārsti, kas mehāniski aizveras, izkūstot iebūvētam drošinātājam.

9.5.2. Regulēšanas un gaisa daudzuma mērīšanas vārsti. Regulēšanas vārsti uz gaisa vadu atzariem, ar rūpnieciski kalibrētu pieslēguma vietu gaisa daudzuma mērīšanai.

9.5.3. Regulēšanas un gaisa daudzuma mērīšanas vārsti ar izpildmehānismiem. Regulēšanas vārsti uz gaisa vadu atzariem apspriežu zālei, kas atļauj gaisa daudzuma samazināšanu laika periodā, kad telpā neatrodas cilvēki. Vadību skatīt arī VAS sadaļā.

9.5.4. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja visā pieplūdes un nosūces gaisa vadu garumā ieprojektējot tīrīšanas lūkas saskaņā ar standartu LVS ENV 12097.

9.5.5. Uz gaisa vadiem ir jāuzstāda trokšņu slāpētāji, ja nepieciešams, arī GAI iekārtu iesūkšanas/izmešanas pusē. Ja ir paredzētas gaisa regulēšanas iekārtas, tādas kā droseļvārsti u.tml., trokšņu slāpētāji ir jāparedz pēc tām, ja projektētājs uzskata to par vajadzīgu.

9.5.6. Gaisa apstrādes iekārtām (GAI) iekārtām ir jāparedz diferenciālie manometri filtru piesārņojuma pakāpes noteikšanai.

9.5.7. Termometrus paredzēt gaisa apstrādes iekārtu (GAI) sekojošās vietās: padeves un nosūces gaiss, gaisa ieņemšana un izmešana, pirms un pēc rekuperatora kā nosūces tā pieplūdes pusē.

9.5.8. Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaulas.

9.5.9. Rūpnieciski ražoti cinkotā skārda gaisa vadi. Apaļi ar gumijas blīvējumu savienojumu vietās. Taisnstūra ar blīvējumu starp savienojumu flančiem.

9.5.10. Nav pieļaujams pielietot gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0 m un tie ir jāpievieno ar savilcēm).
9.5.11. Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija gaisa vadiem:

	Apraksts
	Biezums, mm
	Tips
	Sistēma

	Nosūces gaisa vadi
	120 mm
	Akmens vate ugunsdrošā izpildījumā ar foliju
	Visas dūmu novadīšanas sistēmas

	Gaisa ieņemšanas vadi no ieņemšanas vietas līdz iekārtai
	100 mm
	Akmens vate ar foliju
	Visas pieplūdes sistēmas

	Gaisa izmešanas vadi no iekārtas līdz izmešanas vietai. Pieplūdes gaisa vadi komunikāciju šahtās
	50 mm
	
	Visas sistēmas ar siltuma utilizāciju

	Maģistrālie pieplūdes gaisa vadi
	30 mm
	
	Visas sistēmas ar dzesēšanu


10. Aukstumapgāde (AVK-K)

10.1. Vispārīgie norādījumi.

Ekvivalenti 1. Nodaļas  ‘’Apkure’’ punktiem 1.1.1 – 1.1.13

10.2. Pielietotie normatīvi un izejas dati:

Ekvivalenti 1. Nodaļas  ‘’Apkure’’ punktiem 1.2.1 – 1.2.9

Āra gaisa un relatīvā mitruma aprēķina parametri: 

10.2.1. Aukstais laika periods
–20,7 ºC un 80% relatīvais mitrums.

10.2.2. Siltais laika periods
+32 ºC un 60% relatīvais mitrums.

10.3. Gaisa dzesēšanas sistēmu risinājumu apraksts.

10.3.1. Ēkas gaisa dzesēšanai, kā siltumnesēju jāizmanto ūdens-etilēnglikola šķīdums no daudzpakāpju kompresoru stacijas. Daudzpakāpju kompresoru stacijas novietojums ir saskaņojams ar būvprojekta vadītāju. Vēlams, ka izvēlētais tehniskais risinājums būtu ietverts ēkas konstrukcijās un nedegradētu, gan jaunbūves, gan rekonstruējamās ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Visām cauruļvadu sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar visiem nepieciešamajiem noslēgventiļiem, balansēšanas ventiļiem, filtriem, drošības vārstiem, pildīšanas un izlaišanas ventiļiem, atgaisotājiem u.tml. 

10.3.2. Projekta tehniskajos risinājumos ietvert ‘’pasīvās’’ dzesēšanas funkciju. Siltuma jaudu, kura tiek atdalīta kompresoru stacijā iespējami izmantot ēkas siltuma jaudas patēriņam.

10.3.3. Ēkas telpās jāprojektē centrālā dzesēšanas sistēma, izmantojot recirkulācijas tipa iekārtas (gaisa dzesētājus). Gaisa dzesētāju izvietojums ir jāsaskaņo ar arhitektu.

10.3.4. Katrā klimata kontroles zonā (telpā) ir uzstādāms lokāls gaisa dzesētāju kontrolieris. Kontrole realizējama izmantojot kontrolierus, kuri ļauj regulēt gaisa dzesētāju darbību noteiktā temperatūras un ventilatora jaudas amplitūdā. Kontrolierim paredzēt iespēju tikt pieslēgtam pie ēkas kopējās vadības sistēmas.

10.3.5. Gaisa apstrādes iekārtu (GAI) (kurās ir izmantots dalītais siltuma atgūšanas risinājums) dzesēšanas sekciju gaisa dzesēšanas sistēma ir jāprojektē no daudzpakāpju kompresijas stacijas uz ventilācijas kameru telpām, un tā jāsavieno ar gaisa apstrādes iekārtām, pievienojoties pie sajaukšanas mezgliem.

10.3.6. Dzesēšanas sistēmu raksturojums:

10.3.6.1. Dzesēšanas avots ir daudzpakāpju kompresijas stacijas centralizētai šķidruma dzesēšanai. Novietotas uz jumta un ēkas tehniskajās telpās. Izmantot dalīto sistēmu ar siltummaini: primārā loka siltumnesējs – ūdens un etilēnglikola (35%) šķīdums, sekundārā loka siltumnesējs – ūdens.

10.3.6.2. Patērētāji ir ventilācijas iekārtas un telpu dzesētāji - recirkulācijas tipa iekārtas ar siltummaini gaiss/šķidrums. Komplektācijā ietilpst ventilators, filtrs.

10.3.7.  Projektēšanas kritēriji dzesēšanas sistēmām:

10.3.7.1. Siltuma izdalījumi no tehnoloģiskajām iekārtām, biroju iekārtām, kā arī citu iekārtu atrašanās vietas, precizējami. 

10.3.7.2. Siltuma slodzes no saules starojuma ietekmes caur ēkas ārējām konstrukcijām aprēķināmas izmantojot saules starojuma datus no Latvijas būvnormatīva  LBN 003-15 „Būvklimatoloģija” vai meteoroloģiskās informācijas statistiskos datus.

10.3.7.3. Ventilācijas sadaļas darba uzdevums gaisa apstrādes iekārtu (GAI) dzesēšanai. Dzesēšanas sistēmas (izņemot gaisa apstrādes iekārtu (GAI) dzesēšanu) slodzes patēriņa nevienmērības koeficients, η = 0,8. 

10.3.8. Gaisa dzesēšanas iekārtu raksturojums.

10.3.8.1. Daudzpakāpju kompresijas stacija ir jāuzstāda paredzot vietu tās apsaitei, ievērojot nepieciešamos trokšņu aizsardzības pasākumus (elastīgās starplikas iekārtas-cauruļvadi, vibroizolējošie paliktņi zem iekārtām u.tml);

10.3.8.2. Apsaites mezgli (akumulatora bāka, sūkņi u.tml.) ir jāparedz apsildāmā telpā;

10.3.8.3. Daudzpakāpju kompresijas stacija ir jāizvēlas, lai pēc iespējas sasniegtu lielāku patērētas enerģijas ekonomiju. Jābūt daudzpakāpju režīmu regulēšanas iespējai;

10.3.8.4. Daudzpakāpju kompresijas stacijas kondensatori nedrīkst atrasties tuvāk par 10m no gaisa ieņemšanas vietām;

10.3.8.5. Daudzpakāpju kompresijas stacijai ir jābūt komplektētai ar vibroizolātoriem un citiem aizsardzības pasākumiem, kuriem ir jānodrošina vibrāciju, dunoņas un trokšņa nepārnešana uz ēkas konstrukcijām. Tāpat, jāveic visi arhitektoniski konstruktīvie pasākumi, lai radītais troksnis nebūtu traucējošs apkārtējai videi atbilstoši pastāvošiem normatīviem;

10.3.8.6. Iekārtas aukstumaģents nedrīkst būt R22 (jāpieņem R407, R410a, R134a vai analogs).

10.4. Palīgiekārtas un materiāli.

10.4.1. Siltummaiņi: plākšņu veida, ar rūpnieciski ražotu izolāciju un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūves) komplektā.

10.4.2. Regulējošie vārsti: komplektā ar motorizētām piedziņām (izpildmehānismiem) un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūvēm). Sistēmu savietojamības nodrošināšanai jāizmanto regulējošos vārstus, kuru piedziņām jābūt savietojamām ar ēkas vadības sistēmu (BMS).

10.4.3. Trejgaitas vārsti ar piedziņu ir jānodrošina ar attiecīga veida un izmēra pārejas veidgabaliem un pievienojumiem. 

10.4.4. Regulējošie vārsti: līdz DN50 lodveida, virs DN50 iespīlējamo vai “tauriņtipa”.

10.4.5. Cirkulācijas sūkņi: visi galvenie sūkņi – dubultie, paralēlas darbības, ar frekvenču pārveidotājiem darbības ātruma regulēšanai un nemainīga spiediena nodrošināšanai sistēmās. Pārējie sūkņi – atsevišķie (karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, gaisa apstrādes iekārtu kaloriferu siltumnesēja sajaukšanas mezglu cirkulācijai u.c.). Vēlams, lai cirkulācijas sūkņi tiktu paredzēti no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Cirkulācijas sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgarmatūra. Tas pats netīrumu savācējam.

10.4.6. Projektējot telpas dzesētājus, ir jācenšas tos uzstādīt tā, lai nevajadzētu paredzēt kondensāta sūkņus. Ja kondensāta sūkņi tomēr tiek paredzēti, tad jāņem vērā, ka tie ir trokšņa avots.

10.4.7. Balansējošo armatūru vēlams paredzēt no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Pie visiem balansēšanas ventiļiem ir jāuzrāda siltumnesēja caurplūdes daudzums.

10.4.8. Sistēmas augstākajos punktos jāparedz atgaisošanas vārstus, kas novietoti cauruļvados, izveidotos ekscentriskos gaisa uzkrājējos. Sistēmas zemākajos punktos – tukšošanas vārsti.

10.4.9. Aizliegts projektēt automātiskos atgaisotājus uz gaisa dzesēšanas sistēmas cauruļvadiem, kuru nosacītais diametrs ir Dn=40mm un lielāks. Tos ir jāaizstāj ar gaisa uzkrājēju caurulēm no kurām jāparedz mazāks cauruļvads ar ventili gaisa izlaišanai apkalpošanas zonas robežās.

10.4.10. Jāparedz gaisa dzesēšanas sistēmas pilnīga iztukšošanas iespēja katrā stāvā.

10.4.11. Gaisa dzesēšanas sistēmu kontroles un mērinstrumentus jāizbūvē uz visiem galveno kontūru padeves un atgaitas cauruļvadiem, kā arī gaisa dzesēšanas un siltumapgādes iekārtā

10.4.12. Visiem filtriem un sūkņiem jāparedz manometri spiedienu starpību kontrolei.

10.4.13. Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem, aprēķinātiem atbilstoši sistēmu parametriem.

10.4.14. Manometru atgaisošanai un spiediena kontrolei iekārtu abās pusēs atsevišķi ir jāpievieno krāni manometru atslēgšanai.

10.4.15. Rūpnieciski ražoti melnā tērauda cauruļvadi.

10.4.16. Melnā tērauda cauruļvadi ir jāparedz ar divkārtīgu grunts krāsojumu.

10.4.17. Tērauda cauruļvadus, ar nosacīto diametru līdz DN32, jāsavieno ar preses tipa, vai metināmajiem savienojumiem, bet virs DN50 – ar gāzes-, elektrometināšanas paņēmienu. Visus atzarus no maģistrālēm un stāvvadiem jāmontē, izmantojot rūpnieciski ražotus veidgabalus.

10.4.18. Maģistrālo cauruļvadu un stāvvadu stiprināšanai jāparedz rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas, bet to nestspēja jāizvēlas atkarībā no sistēmas tipa, svara un svārstību dinamikas.

10.4.19. Biroja daļā un personāla sadzīves, individuālās higiēnas un sanitārajās telpās, cauruļvadus jāprojektē pēc iespējas, slēpti, sienu konstrukcijās, komunikāciju šahtās, zonās virs piekārtajiem griestiem. Tehnoloģiskajās un tehniskajās zonās tos jāizbūvē atklāti - pie griestu un sienu konstrukcijām. 

10.4.20. Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaulas.

10.4.21. Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz metāla čaulas. Čaulu DN ir jābūt 3 –5 mm lielākam par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo DN. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu.

10.4.22. Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija:

	Siltumapgādes un dzesēšanas cauruļvadiem.

Akumulācijas tvertnēm.
	25 mm

precizējams atbilstoši rasas punkta un siltuma zudumu aprēķiniem
	Čaulas un lokšņveida materiāls no sintētiskā kaučuka.
	Siltuma utilizācija, siltumapgāde un gaisa dzesēšana


11. Siltumapgādes ārējie tīkli un siltummehānika (SAT un SM)

11.1. Vispārīgie norādījumi.

Ekvivalenti 1. Nodaļas  „Apkure’’ punktiem 1.1.1 – 1.1.13

11.2. Pielietotie normatīvi un izejas dati:

11.2.1. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15
„Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

11.2.2. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15
„Būvju ugunsdrošība"

11.2.3. LBN 202-15
„Būvprojekta saturs un noformēšana”;

11.2.4. Standarts LVS EN 253:2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Gatavas tērauda darba ūdens caurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

11.2.5. Standarts LVS EN 448: 2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Gatavi veidgabali tērauda vārsti ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

11.2.6. Standarts LVS EN 488: 2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Siltumizolēti un apvalkoti tērauda vārsti ūdens caurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

11.2.7. Standarts LVS EN 489: 2003. Centralizētas siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karsta ūdens tīkliem. Gatavs savienojums tērauda ūdens caurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

11.2.8. Projektēšanas uzdevums, (design standarts);

11.2.9. Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

11.3. Siltummehānikas, pilsētas siltumapgādes tīklu pieslēgums, risinājumu apraksts. 

11.3.1. Projekta SM sadaļas dokumentācijas izstrādei jāizmanto Latvijas Republikā  spēkā esošie normatīvie akti un siltumapgādes tīklu operatora AS „RĪGAS SILTUMS” tehniskie noteikumi.

11.3.2. Jaunais ēkas siltummezgls izvietojams ēkas pagraba stāvā. Siltummezgls aprēķināms izmantojot SIA “DANFOSS” , vai analogas siltummezglu elementu aprēķinu programmas. 

11.3.3. Siltummezgla telpu atdalīt ar metāla durvīm, lai nodrošinātu, ka nepiederošas personas nevarētu piekļūt siltummezgla iekārtām un automātikai.

11.3.4. Siltumnesēju ar temperatūru 130 ºC  – 70 ºC ar samazināšanu līdz 118 ºC un spiedienu P1=10,0 kg/cm2 un P2=1,2 kg/cm2 ēka saņem no siltumcentrāles „TEC-1" un „TEC-2". Ēkas kopējais siltuma patēriņš ir saņemams kā darba uzdevums no Projekta AVK un UK sadaļas autoriem

11.3.5. Siltumnesēja temperatūra centrālajā apkures sistēmai 80 ºC – 60 ºC.

11.3.6. Siltumnesēja patēriņa regulēšanai un uzskaitei uz siltumnesēja padeves cauruļvada siltummezglā projektējams vārsts ar elektrisko izpildmehānismu un siltumenerģijas patēriņa skaitītāju.

11.3.7. Centrālās apkures sistēmas papildināšana projektējama no ārējo siltumtīklu atgaitas cauruļvada.

11.3.8. Visu iekārtu un materiālu virsmām, kas var tikt pakļautas korozijai, jābūt pārklātām ar speciālu antikorozijas krāsu un aizsardzības materiāliem.

11.4. Siltumapgādes ārējie tīkli, risinājumu apraksts

11.4.1. Projekta SAT sadaļas dokumentācijas izstrādei jāizmanto Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un siltumapgādes tīklu operatora AS „RĪGAS SILTUMS” tehniskie noteikumi.

11.4.2. Siltumnesēju ar temperatūru 130 ºC – 70 ºC ar samazināšanu līdz 118 ºC un spiedienu P1=10,0 kg/cm2 un P2=1,2 kg/cm2 ēka saņem no siltumcentrāles „TEC-1" un „TEC-2". Ēkas kopējais siltuma patēriņš ir saņemams kā darba uzdevums no Projekta AVK un UK sadaļas autoriem

11.4.3. Projektā paredzēta jaunu siltumtīklu izbūve, līdz projektējamam siltummezglam ēkas pagrabā. Potenciālā pieslēguma vieta esošā maģistrāle. Projektā paredzēta maģistrāles un maģistrāles stiprinājuma mezgla rekonstrukcija. Kā siltumizolācijas materiāls siltumapgādes ārējiem tīkliem izmantojami rūpnieciski izolēti materiāli, kuros izmantotas poliuretāna putas ar blīvumu 60 kg/m², kas izstrādātas no ciklopentāna.

11.5. Palīgiekārtas un materiāli.

11.5.1. Siltummaiņi: plākšņu veida, ar rūpnieciski ražotu izolāciju un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūves) komplektā.

11.5.2. Regulējošie vārsti: komplektā ar motorizētām piedziņām (izpildmehānismiem) un izjaucamiem pieslēgumiem (saskrūvēm). Sistēmu savietojamības nodrošināšanai jāizmanto regulējošos vārstus, kuru piedziņām jābūt savietojamām ar ēkas vadības sistēmu (VAS).

11.5.3. Cirkulācijas sūkņi: visi galvenie sūkņi – dubultie, paralēlas darbības, ar frekvenču pārveidotājiem darbības ātruma regulēšanai un nemainīga spiediena nodrošināšanai sistēmās. Vēlams, lai cirkulācijas sūkņi tiktu paredzēti no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Cirkulācijas sūkņu iespējamai demontāžai spiedpusē un sūcpusē jāparedz noslēgarmatūra. Tas pats netīrumu savācējam.

11.5.4. Balansējošo armatūru vēlams paredzēt no viena ražotāja visām ēkas inženiertehniskajām sistēmām. Pie visiem balansēšanas ventiļiem ir jāuzrāda siltumnesēja caurplūdes daudzums.

11.5.5. Sistēmas augstākajos punktos jāparedz atgaisošanas vārstus. Sistēmas zemākajos punktos – tukšošanas vārsti.

11.5.6. Visiem filtriem un sūkņiem jāparedz manometri spiedienu starpību kontrolei.

11.5.7. Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem, aprēķinātiem atbilstoši sistēmu parametriem.

11.5.8. Manometru atgaisošanai un spiediena kontrolei iekārtu abās pusēs atsevišķi ir jāpievieno krāni manometru atslēgšanai.

11.5.9. Rūpnieciski ražoti melnā tērauda cauruļvadi.

11.5.10. Melnā tērauda cauruļvadi ir jāparedz ar divkārtīgu grunts krāsojumu.

11.5.11. Tērauda cauruļvadus, ar nosacīto diametru līdz DN32, jāsavieno ar elektrometināšanas paņēmienu. Visus atzarus no maģistrālēm un stāvvadiem jāmontē, izmantojot rūpnieciski ražotus veidgabalus – vītņu un metināmās.

11.5.12. Cauruļvadu stiprināšanai jāparedz rūpnieciski ražoti stiprinājumi un to daļas, bet to nestspēja jāizvēlas atkarībā no sistēmas tipa, svara un svārstību dinamikas.

11.5.13. Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz aizsargčaulas.

11.5.14. Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz metāla čaulas. Čaulu DN ir jābūt 3 –5 mm lielākam par attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo DN. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu.

11.5.15. Siltumizolācija un pretkondensāta izolācija:

	Siltumapgādes un dzesēšanas cauruļvadiem.

Akumulācijas tvertnēm.
	25 mm

precizējams atbilstoši rasas punkta un siltuma zudumu aprēķiniem
	Čaulas un lokšņveida materiāls no sintētiskā kaučuka.
	Siltuma utilizācija, siltumapgāde un gaisa dzesēšana


12. Elektroapgāde (EL), iekšējie tīkli: 

12.1. Elektroapgādes patērētāju kategorijas tiks noteiktas ēkas projektēšanas gaitā, Projektētājam kopā ar Pasūtītāju izvērtējot ēkas inženiersistēmu aprīkojuma tehnisko raksturojumu. 

12.2. Elektroapgādes sistēmā jāietver: 

12.2.1. galvenā 0,4 kV elektrosadalne; 

12.2.2. teritorijas 0,4 kV elektroapgāde un apgaismojums; 

12.2.3. rezerves barošanas elektroapgādes tīkls; 

12.2.4.iekšējais ēkas el. maģistrālais tīkls; 

12.2.5. ēkas stāvu elektrosadalnes; 

12.2.6. ēkas el. grupu sadalnes; 

12.2.7. iekšējais ēkas el. spēka un kontaktligzdu tīkls; 

12.2.8. iekšējais ēkas el. apgaismes tīkls; 

12.3. Elektroapgādes tīkla parametri: 

12.3.1.spriegums 230/400V vai 10kV; 

12.3.2.sistēma TN-C-S. 

12.4.
Paaugstinātas elektroapgādes drošībai objektā elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā kādā no 0,4 kV ievadiem, nepārtrauktu elektroenerģijas padevi automātiski jānodrošina ARI (0,4 kV ievadu savstarpēja rezervēšana). Projektā ir jāparedz ARI stāvokļa kontroli no VAS sistēmas. 

12.5.
Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā kādā no 0,4 kV ievadiem, nepārtraukto elektroenerģijas padevi ir jānodrošina sekojošām el. slodzēm: 

· lifti 

· siltummezgls,  

· ēkas ugunsdzēsības sistēmas, 

· avārijas apgaismojums, 

· ēkas drošības sistēmas, 

· ēkas telekomunikācijas sistēmas. 

12.6.
Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā abos 0,4 kV ievados, elektroapgādei ir jāparedz uzstādīt autonomu elektroenerģijas avotu - UPS. Projektā paredzēt UPS stāvokļa kontroli no VASS sistēmas. Ēkā paredzēt centralizētu nepārtrauktās elektroapgādes avotu (UPS), kuru jaudu noteikt projektēšanas gaitā, lai nodrošinātu sekojošu patērētāju grupu elektroapgādi: datoru sistēma, sakaru sistēma, apsardzes signalizācija, video novērošanas sistēma, piekļuves kontroles sistēma, evakuācijas durvju vadības sistēma un VAS. Aprēķinos pieņemt, centralizētajai UPS sistēmai jānodrošina katrai darba vietai 250 VA. UPS sistēmas iekārtu elektroapgādi nodrošināt  no AS „Sadales tīkls” abiem ievadiem. Ēkas ārpusē paredzēt pievienojuma vietu īslaicīgam dīzeļģeneratora pieslēgumam plānoto atslēgumu gadījumos. 

12.7.
Lietus notekūdeņu notekās un sateknēs paredzēt apsildes kabeļus, lai novērstu to aizsalšanu. Dušas priekštelpās un galvenās ieejas pakāpienos un pandusos paredzēt elektroapsildes kabeļus.

12.8. Ēkas ārpusē pie sienas paredzēt rozešu kārbas (IP65), ēkas servisa vajadzību nodrošināšanai. Vietās, kur vājstrāvu kabeļus paredzēts montēt tiešā tuvumā ar spēka kabeļiem, lietot ekranizēto kabeli.

12.9. Slēdžu montāžas augstums no grīdas virsmas, ja nav speciāli norādīts – 0,9m (tehniskajās telpās un WC/dušās - 1,5m).

12.10.
Slēdžu montāžas vietas un montāžas augstumu papildus precizēt projekta izstrādes gaitā un saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

12.11.
Sienas kontaktu montāžas augstums no grīdas virsmas, ja nav speciāli norādīts – 0,3m (zonā pie virtuves virsmas 1,1m, tehniskajās telpās 1m).

12.12
Sienas kontaktu montāžas vietas un augstumus papildus precizēt projekta izstrādes gaitā un saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

12.13.
Slēdžu un sienas kontaktu markas saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

12.14.
Vietās, kur kabeļi šķērso sienas un pārsegumus, kā arī kabeļu izvadiem no komunikāciju šahtām, projektā paredzēt kabeļu izvadu ugunsdrošu hermetizāciju.

12.15. Elektrosadalnes

12.15.1.
Ēkas galvenajās 0,4 kV elektrosadalnēs uz ievadiem un izvadiem uzstādīt elektroenerģijas mēraparātus, kuri paredzēti strāvas, sprieguma un patērētas elektroenerģijas, kā arī citu parametru kontrolei ar pārraides iespēju uz VAS sistēmu.

12.15.2.
Stāvu sadales telpās paredzēt uzstādīt ēkas galvenās spēka un komutācijas sadales. Papildus sadalņu uzstādīšanas vietas noteikt projekta izstrādes gaitā.

12.15.3.
Stāvos papildus projektēt grupu sadales. Kopējo ēkas elektroapgādes shēmu izstrādāt, uzsākot projektēšanu.

12.15.4.
Visām sadalnēm jābūt vietu rezervei gan telpiski (jaunas grupas izveidei), gan jaudas ziņā-20%.

12.15.5.
Sadalnēm jābūt atbilstošam izpildījumam (IP) attiecīgas telpas klasifikācijai, kur tā uzstādīta. 

12.15.6.
Ēku galveno sadalņu ievados paredzēt kombinētu pārsprieguma aizsardzību - (“B”+”C” pakāpes).

12.15.7.
Telpām ar paaugstinātu bīstamību vai mitru tehnoloģisko procesu el. patērētājus pieslēgt caur noplūdstrāvas aizsargslēdzi 30mA. 

12.15.8.
Grupu elektrosadales, aprīkojums: 

· daudzpolu automātiskie slēdži vai drošinātāj-blokslēdži visiem izejošiem kabeļiem; 

· nepieciešamie slēdži, vadības releji, kontaktori u.c.; 

· “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība ēkas stāvu el. sadalnēs; 

· noplūdstrāvas aizsargslēdži (Unopl.=30mA) patērētājiem visās telpās ar paaugstinātu bīstamību; 

· elektroenerģijas skatītāji atsevišķām slodzēm; 

12.16. Kabeļi

12.16.1.
Ēkas elektropatērētājiem nodrošināt L1,L2,L3,N,PE sistēmu, kas ļauj visus patērētājus sazemēt (TN-C-S) pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes zemēšanas vadītāju pievienošanai.

12.16.2.
Maģistrālos tīklus un grupu tīklus paredzēt montēt ar halogēnu neizdalošiem kabeļiem ar vara dzīslām. Maģistrālos un grupu tīklus paredzēt montēt uz kabeļu trepes tehnoloģiskajās šahtās, kabeļu kanālos, segti – zem apmetuma, caurulēs (PVH) – grīdās, reģipša starpsienās – PVH caurulēs, grīdā iebūvējamos kabeļu kanālos. Vertikālos stāvvadus paredzēt montēt PVH caurulēs vai pa kabeļu šahtu. Montāžas veidu precizēt projekta izstrādes gaitā, saskaņojot ar arhitektu.

12.16.3.
Vertikālajiem stāvvadiem katrā stāvā paredzēt vietu stāvvadu apkalpošanai.

Paredzēt spēka elektropievadus ventilācijas, kondicionēšanas iekārtām un citām ēkā uzstādītām iekārtām. 

12.17.
Kontaktligzdas un spēka tīkls 

12.17.1.
Ēkā jāpielieto elektroapgādes rozetes ar zemējuma kontaktu. Katras darba vietas kontaktligzdu komplekts jāietver vismaz divas dubultās rozetes ar zemējuma kontaktiem (viena dubultā kontaktligzda paredzēta datoru elektroapgādei) un vienu dubulto rozeti telekomunikācijām, konkrēto kontaktligzdu skaitu un izvietojumu precizēt projekta izstrādes laikā. Sākotnēji paredzēt uz katru darba vietu 3 gab. garantētās barošanas rozetes, 3 gab. parastās spēka tīkla rozetes, 2 gab. lokālā tīkla (datortīkla) rozetes. Tālruņa rozetes atsevišķi nav nepieciešamas.

12.17.2.
Spēka tīkls ar tehnoloģijām saistītajās telpās projektējams pēc uzdevuma saņemšanas no tehnologa.

12.17.3.
Tehniskajās telpās jāparedz virsapmetuma rozetes ar zemējuma kontaktu (aizsardzības līmenis jāizvēlas saskaņā ar telpas kategoriju). 

12.7.4.
Elektroapgādes grupas nodalīt – atsevišķi datoriem, atsevišķi sadzīves tehnikai. 

12.8. Apgaismojums

12.8.1.
Ēkas apgaismojuma tīkls izstrādājams atbilstoši Latvijas Republikā pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja, arhitekta dotajam uzdevumam. Paredzēt vispārējo, evakuācijas, avārijas, kā arī dežūrapgaismojumu. Apgaismojuma armatūru tipus noteikt projekta izstrādes laikā un saskaņot ar Pasūtītāju. Iespēju robežās pielietojamas armatūras ar LED spuldzēm. Ēkas gaiteņos, kāpņu telpās, sanitārajos mezglos un citās telpās ar īslaicīgu cilvēku uzturēšanos, pēc iespējas paredzēt kustību/infrasarkano staru slēdžus.

12.8.2.
Paredzēt fasādes apgaismojumu.

12.8.3.
Ēkas telpu izgaismošanai izmantot apgaismojuma armatūras ar LED spuldzēm. Vietās kur tas nav iespējams izmantot luminiscences spuldzes. 

12.8.4.
Biroja telpās, kurās darba vietas aprīkotas ar datoriem jāparedz apgaismes armatūra ar 60° reflektoru. 

12.8.5.
Dežūrapgaismojuma apgaismes armatūras jāpieslēdz pie avārijas apgaismes sadales saskaņā ar EIN- elektrotīklu ierīkošanas noteikumi. 

12.8.6.
Evakuāciju izeju apgaismošanai jāparedz gaismekļi, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas nodrošinās akumulators. Evakuācijas ceļa norādei jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam ar baltiem uzrakstiem vai bultu. Tai jādeg visu laiku un jābūt labi saskatāmi vismaz no 20 m. attāluma. Evakuācijas zīmju izvietojumam jāatbilst VUGD prasībām.

12.8.7.
Gaismekļa klase jānosaka saskaņā ar ugunsdrošības normatīvu prasībām. Tehniskajās telpās un telpās ar mitru vidi jāuzstāda gaismas ķermeņi ar IP 44 aizsardzības klasi. 

12.8.8. Gaismekļi telpās jāizvēlas saskaņā ar darba aizsardzības normām. 

12.8.9.
Telpās, kur gaismekļu skaits ir lielāks par četriem, jāparedz apgaismojuma ieslēgšana pa grupām vienā dubultslēdzī. 

12.8.10.
Ēkas pārsprieguma aizsardzībai - ēkas galvenajās sadalnēs uzstādīt kombinētus “B+C” pakāpes pārsprieguma novadātājus. Atkārtoti izveidot “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzību ēkas stāvu apakšsadalnēs. 

12.8.11.
Izveidot potenciāla izlīdzināšanas zemējuma kontūru. Ēkas potenciāla izlīdzināšanas zemējuma kontūra pretestībai jābūt ne lielākai par 4Ω. Lai pasargātu no augsta potenciāla iekļūšanas ēkā, ēkas metāla konstrukcijas, metāla caurules, vēdināšanas gaisa vadus, kabeļu plauktus un aparatūru korpusus nepieciešams sazemēt, pievienojot potenciālu izlīdzināšanas kopnei.

13. (ESS) Elektronisko sakaru sistēmas


ESS ietver datortīklu, iekšējo IP tālruņu tīklu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanu, piekļuves kontroles sistēmu, video un apskaņošanas sistēmu konferenču zālei.

13.1. (DTT) Datortīkli, iekšējo tālruņu tīkli

13.1.1.
Izstrādājot projektu paredzēt viena ražotāja un vienas kategorijas materiālu pielietošanu no rozetes (ieskaitot rozeti) līdz Patch panelim (ieskaitot). Projekta paredzēt 6 kategorijas materiālus.

13.1.2.
Ēkas pamatstruktūra.

Tīkla struktūra sastāv no trīs pamatelementiem: iekārtu savienojošiem kabeļiem, kabeļu trases līdz sadalēm (kabeļtrepes, sadales punkti, horizontālās un vertikālās kabeļu trases, u.t.t.) un tehnoloģisko iekārtu novietojums (komutācijas telpas ar atbilstošo mikroklimatu (HVAC), UPS barošanu un t.t.).

13.1.3.
Komunikāciju sadales telpas.

13.1.3.1.
Komunikāciju sadales telpās ir jāparedz veikt balss, datu un video tīklu savienojumus.

13.1.3.2.
Elektrobarošanas tīkla pieslēgumus iekārtām paredzēt caur UPS iekārtu.

13.1.3.3.
Projektā ir jāparedz uzstādīt 19” komutācijas statņus videonovērošanas tīklam.

13.1.4. Prasības vājstrāvu mezglu izvietošanas telpai: 

· nepārtraukta elektrobarošana 230V uz 1 stundu, izmantojot lokālo UPS iekārtu; 

· aizsardzība no elektrobarošanas tīkla avārijām;

· gaisa kondicionēšana (gaisa temperatūra telpās no  18-26 oC);

· aizsardzība no mitruma, putekļiem un agresīvas vides utt. (relatīvais gaisa mitrums telpās  40/50%-50/60%);

· garantēts zemējums ne vairāk par 4 Om;

· ierobežota piekļuve telpai; 

13.1.5.
Prasības komutācijas skapjiem: 

· komutatori ar ātrumu 1 Gb/s, maģistrālais savienojums starp komutatoriem 10 Gb/s,

· jābūt iezemētiem, 

· jābūt mehāniskai ventilācijai, 

· skapjus paredzēt  ar caurspīdīgām durvīm, 

· skapjus paredzēt garantētas barošanas 230V pieslēgumu, izmantojot lokālo UPS iekārtu, ar pārsprieguma aizsardzību, 

· paredzēt brīvu pieeju no trim pusēm. 

13.1.6.
Prasības horizontālajam kabeļu tīklam:

· Darba vietā kabelim ir jābeidzas ar rozeti; 

· Līdz katrai rozetei tiek pievadīts atsevišķs kabelis; 

· Projektējot kabeļu instalāciju virs piekārtajiem griestiem, paredzēt īstenot to pa piekārtām kabeļu kāpnēm. 

· Starpsienu pārejās paredzēt nepieciešamā diametra cauruļveida kabeļu kanālus 

· Telekomunikāciju telpā kabeli no griestiem uz sadales skapi paredzēt novadīt pa kabeļu kāpnēm un krosēt uz „Patch panel”. 

· Trases garumu paredzēt ne garāku pa 90m. 

13.1.7.
Prasības vertikālajam kabeļu tīklam: 

· Tīklus paredzēt pa metāliskajām kabeļu kāpnēm, 

· Paredzēt kabeļu kāpņu iezemēšanu visā garumā, 

· Neparedzēt vienā kabeļu kanālā spēka un telekomunikācijas kabeļus; 

· Starpstāvu pārejās paredzēt nepieciešamā diametra cauruļveida kabeļu kanālus, 

· Paredzēt brīvo pieeju pie kabeļu šahtām caur atveramām šahtu durvīm 

· Paredzēt ugunsdrošu barjeru uzstādīšanu caur starpstāvu pārsegumiem ar ugunsdrošību ne mazāk par 45 min. 

13.1.8.
Prasības projekta dokumentācijai: 

· Attiecīgo tīklu izvietojums stāvu plānos, 

· Plānos ir jābūt atzīmētām abonentu rozetēm, pārejas punktiem, sadales paneļiem, 

· Plānos ir jābūt atzīmētām kārbu, kabeļu kāpņu, cauruļu, kabeļu kanālu izvietošanas vietām utt., 

· Plānos ir jābūt atzīmētām komunikācijas iekārtas izvietošanas vietām (plauktos, skapjos),

13.2. (TT) iekšējo tālruņu tīkls 


Projektēt iekšējo IP tālruņu tīklu sistēmu. Esošā sadarbība ir ar „LMT” (tālruņu tīkls) un „Telija” (datoru tīkls). Vēlams pieprasīt tehniskos noteikumus no šiem piegādātājiem.

13.3.
Apsardzes signalizācija

13.3.1.
Apsardzes sistēma tiks būvēta paredzot telpu un stāvu sadalījumu, to precizējot projekta izstrādes gaitā, ar lietotāju. atsevišķās neatkarīgās grupās (zonās), jānodrošina iespēja katram telpas(-u) darbiniekam ieslēgt/izslēgt apsardzes sistēmu tikai savai(-ām) telpām. Kopējā sistēmas kontrole tiks veikta sardzes postenī ar datora palīdzību, kurš sevī uzglabās atmiņā visus notikumus, pie kam sistēma pie atsevišķas konfigurācijas un iekārtu izvēles, pieļauj attālinātu (papildus) kontroli. 

13.3.2.
Precīzus tehniskā projekta risinājumus izstrādāt saskaņā ar Pasūtītāja apsardzes dienesta atbildīgo personālu. 

13.3.3.
Ēkas telpu aizsardzībai paredzēt kustības sensorus, stikla plīšanas detektorus, logu un durvju magnētiskos kontaktus, trauksmes pogas. 

13.3.4.
Detektoru tipi un izvietojums nosakāms saskaņā ar fasāžu veramo un stikloto elementu konstrukcijām, mēbeļu un tehnoloģiskā aprīkojuma izvietojumu, materiālo, dokumentālo vai māksliniecisko vērtību, darba un apsardzes režīmu.

13.3.5.
Vadības pults tastatūru paredzēt uzstādīt apsardzes telpā.

13.3.6.
Apsardzes signalizācijas sistēmā paredzēt iespēju bojājuma signāla pārraidi uz VAS.

13.4. Videonovērošanas sistēma 

13.4.1.
Projektā ir jāparedz video novērošanas sistēmu, kas tiks realizēta uz ciparu ieraksta tehnoloģijām. Ieraksta sistēma nodrošina video signālu ierakstu uz cietiem diskiem (HDD). Ieraksta arhīva ilgumu nosaka cieto disku ietilpība un kameru skaits, kurš tiks precizēts būvprojekta izstrādes gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju un Lietotāju. Projektā paredzēt videonovērošanas sistēmas 19” komutācijas statņus aparatūras uzstādīšanai. Minimālās videonovērošanas sistēmas tehniskās prasības: IP kameras, 4MP un 720P, ierakstu glabāšanas ilgums pirms arhivēšanas – 2 nedēļas, automātiska arhivēšanas funkcija.

13.4.2.
Datu kabeļus paredzēt izbūvēt līdz tuvākiem komutācijas skapjiem.

13.4.3.
Videokameru barošanas kabeļus pieslēgt EL tīklam. 

13.4.4.
Kabeļu vertikālai montāžai paredzēto kabeļu stāvvadu ierīkot atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

13.4.5.
VN tīkla kabeļus paredzēt montēt caurulēs zem apmetuma un virs piekārtiem griestiem, barošanas kabeļus paredzēt montēt atsevišķi no signāla kabeļiem.

13.5.
Piekļuves kontroles sistēma 

13.5.1.
Piekļūšanas kontroles sistēma tiks uzstādīta uz durvīm, kur pastāvīgi jāierobežo nepiederošu personu kustība. Paredzēt centralizētu vadību ar kopēju lietotāju politikas pārvaldību.

13.5.2.
Piekļūšanas kontroles sistēmai ir jānodrošina iespēju:

· veidot laika zonas, ja tas ir nepieciešams, 

· saglabāt visus notikumus sistēmas atmiņā, 

· izdrukāt interesējošo informāciju no notikumu datu bāzes, 

· veikt durvju bloķēšanu, 

· fiksēt trauksmi reālā laikā (piem., durvju nesankcionētas atvēršanas gadījumā). 

13.5.3.
Kontrolējamās durvis ir jāaprīko ar bezkontakta karšu nolasītājiem, kas nodrošinātu augstu drošību un pilnībā izslēdz nesankcionētu iekļūšanu telpās, magnētisku durvju stāvokļa detektoru un elektromagnētisku sprūdu. 

13.5.4.
Piekļūšanas sistēma ir jāsavieno ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu, kas ugunsgrēka trauksmes gadījumā atbloķē durvis un atbrīvo ceļu cilvēku netraucētai evakuācijai no bloķētajām telpām. 

13.5.5.
Durvis, kuras tiks aprīkotas ar piekļūšanas kontroli un būs paredzētas arī evakuācijai, ir jānodrošina ar to atvēršanos trauksmes gadījumā, jo ugunsgrēka gadījumā evakuācijai jābūt netraucētai. Ja arī durvis nav aprīkotas ar karšu nolasītājiem no abām pusēm (izeja/ieeja), arī tādā gadījumā jābūt automātiskai durvju atvēršanai, lai būtu iespējams iekļūt telpās, lai evakuētu cietušo(-os). Lai novērstu ļaunprātīgu automātisku durvju atbloķēšanu, durvīm jāatbloķējas pie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas divu detektoru nostrādās vienā zonā.

13.5.6. Ēkā paredzēta piekļuves kontrole izmantojot caurlaides posteni ar  vērtni vai barjeru piekļuves vadībai un kontrolei. Iekļūšana liftos un ēkā tiek organizēta ar čipkartes palīdzību. Jānodrošina apmeklētāju plūsmas kontrole, izslēdzot nesankcionētu iekļūšanu ministrijas telpās.

13.5.7. Ēkā paredzēta paaugstinātas drošība telpa kura saskaņā ar 2014. Gada 06.   Janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.21., Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi un Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumu Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.10.4., 2.10.6., 2.10.7. apakšpunktu informācija par valsts noslēpuma objektu glabātavu nodrošinājumu, aizsardzības līdzekļiem un paņēmieniem, kā arī to telpu plānojums, kurās tiek uzglabāti valsts noslēpuma objekti un informācija par šo telpu apsardzes tehniskajiem līdzekļiem (piem., apsardzes signalizāciju) utt., klasificējama kā valsts noslēpums. Telpas aprīkojuma prasības tiks iesniegtas pēc līguma noslēgšanas ar Būvprojekta izstrādātāju.
13.6. Video un apskaņošanas sistēma konferenču zālei

Būvprojektā paredzēt pilnu video un apskaņošanas sistēmu risinājumu komplektu, bet apjomu tabulās izdalīt atsevišķi gala iekārtas, jo tās nebūs iekļautas būvdarbu iepirkumā. Detalizēti konferenču zāļu video un apskaņošanas sistēmu risinājumi, pirms to izstrādes, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Lietotāju. Paredzēt sistēmas ar minimāliem parametriem: VIDEO: FullHD 1080P, AUDIO Dolby 5.1, mikrofoni – kondensatoru, vismaz divi radiomikrofoni.

13.7.
(UAS)
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

13.7.1.
Jāparedz ugunsdrošības signalizācija adrešu sistēma. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas adrešu sistēmas pultij jābūt sertificētai izmantošanai ES teritorijā, un jāatbilst standartam.

13.7.2.
Ugunsgrēka atklāšanas gadījumā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai jānosūta signālu citu ugunsaizsardzības inženiertehnisko sistēmu vadībai un jāpilda šādas funkcijas:

· ugunsgrēka trauksmes signāla veidošana un dežurējoša personāla izziņošana par ugunsgrēku, norādot signalizācijas panelī ugunsgrēka konkrētu vietu un telpu;

· vadības signāla veidošana, kurš tiek izmantots ventilācijas iekārtu automātiskajai atslēgšanai ventilācijas sistēmu projektā;

· vadības signāla veidošana, kurš tiek izmantots liftu automātiskajai bloķēšanai ugunsgrēka gadījumā (liftu nosūtīšana uz 1.stāvu un bloķēšana ar atvērtām durvīm);

· evakuācijas durvju atbloķēšanu, kuras aprīkotas ar piekļuves kontroles iekārtām (ja šīm durvīm nav paredzēta brīvas atvēršanas iespēja evakuācijas virzienā bez atslēgas);

13.7.3.
Kontroles panelis jāuzstāda diennakts apsardzes posteņu telpā.

13.7.4.
Jāparedz iespēja translēt signālu par ugunsgrēku uz VUGD (centralizētas novērošanas pults ar diennakts dežurējošu personālu). Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelim jāizmanto šī funkcija, pielietojot attiecīgas papildus iekārtas.

13.7.5.
Visi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektā paredzētiem detektoriem jābūt sertificētiem atbilstoši standarta EN 54 attiecīgām daļām.

13.7.6.
Ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelim jāsaņem trauksmes signālus par ugunsgrēku no automātiskajiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsgrēka signalizācijas manuālajām pogām evakuācijas ceļos;

13.7.7.
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgādi paredzēt no nepārtrauktās el. sadalnes atsevišķas grupas, rezerves elektroapgādi no ugunsgrēka signalizācijas kontroles panelī iebūvētām akumulatoru baterijām, kuri nodrošina signalizācijas sistēmas darbu ne mazāk par 72 stundām dežūrrežīmā un 30 min. – trauksmes režīmā. 

13.7.8.
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas elektroietaišu elektroapgādi paredzēt ar kabeli (N)HXH-FE180/E30 3 x 2,5, kura ugunsizturība ir vismaz 30 min. 

13.8.
(VAS)
Vadības un automatizācijas sistēmas
 

13.8.1.
Ēkas Vadības un automatizācijas sistēmas tehniskais projekts jāizstrādā, balstoties uz sekojošajām saistītajām projekta sadaļām:

· ventilācija

· aukstumapgāde;

· apkure;

· ūdensapgāde un kanalizācija;

· elektroapgāde,

· citas sadaļas saskaņā ar sistēmām un parametriem, kuru uzraudzība vai kontrole paredzēta ar  Ēkas Vadības un automatizācijas sistēmu. 

13.8.2.
Ēkas Vadības un automatizācijas sistēma tiks veidota trīs līmeņos:

13.8.2.1.
Pārvaldības līmenis.

Pārvaldības līmenī tiks veikta tīkla administrēšana, kontrole un novērošana, un piekļuve tīklā ar dažādiem prioritāšu līmeņiem. Pārvaldības līmeņa centrālai darba stacijai ir jābūt WEB serverim, pie kura caur lokālo tīklu vai internetu vienlaicīgi var pieslēgties un strādāt ne mazāk kā trīs lietotāji. Visas iekārtas un mezgli uz ekrāna jāattēlo grafiskā veidā, jāveic datu arhivācija. Centrālā darba stacija pieslēgta pie ēkas kopējā tīkla. Pie centrālās darba stacijas jāpieslēdz GSM modems. Centrālās darba stacijas serveris ir jāpieslēdz pie UPS elektrobarošanas līnijas.

13.8.2.2.
Automatizācijas līmenis.

Ēkas galveno inženiersistēmu un to ierīču vadība un pārraudzība tiks veikta automatizācijas līmenī ar procesu vadības kontrolleru palīdzību. Procesu kontrolleris spēj darboties autonomi un neatkarīgi no pārvaldības līmeņa. Procesu kontrolleriem jāparedz operatora vadības panelis, ar kura palīdzību automatizācijas līmenī ir iespējams pilnīgi vadīt un pārraudzīt tīklam pieslēgtos procesu kontrollerus.

13.8.2.3.
Telpu klimata vadība. 

-
Gaisa apstrādes iekārtas PN

-
Nosūces ventilatori

-
Apkures sistēma

-
Gaisa aizkaru vadība

-
Aukstumapgāde

-
Apgaismojuma vadība

-
Elektroapgāde

-
Galvenā ievada automātslēdžu uzraudzība;

-
ARI sistēmas, kas nodrošina elektrības padevi svarīgākajiem punktiem  neparedzētas strāvas atslēgšanās gadījumā (avārijas apgaismojums, lifti, durvis, speciālas telpas, utml.) nostrādes uzraudzība;

-
UPS iekārtu uzraudzība – darbība/kļūme.

· Ūdensapgāde, kanalizācija

· Noēnošanas sistēma (pa fasādēm atkarībā no saules starojuma ietekmes)

-


13.8.2.4.
VAS jāveic šādu skaitītāju rādījumu uzskaiti:

· Ūdens skaitītāju patēriņa nolasīšana;

· Siltuma skaitītāju patēriņa nolasīšana;

· Aukstuma skaitītāju patēriņa nolasīšana;

· Elektroenerģijas skaitītāju patēriņa nolasīšana.

· Elektroenerģijas slodzes grafiki

· Ugunsdzēsības signalizācija

· Ugunsdzēsības trauksme;

· Ugunsdzēsības vadības paneļa kļūme;

· Citu sistēmu uzraudzība. Citu sistēmu uzraudzība tiek realizēta ar digitālu signālu palīdzību, kas norādīs uz sistēmas darba stāvokli, kļūmi un/vai citiem darbības parametriem.

· Apsardzes/Piekļuves sistēma – trauksme/kļūme;

· Lifti – trauksme/kļūme.

14.
(ELT)
Elektroapgāde, ārējie tīkli


Esošā atļautā slodze 125kw, ievads 225A. Esošā pieslēguma atjaunošanai pieprasīt Tehniskos noteikumus el.jaudai līdz 2x125kw, projektēšanas laikā precizējot nepieciešamo . 

Tehniski ekonomiskajam izvērtējumam kā viens no iespējamiem alternatīviem pieslēgumiem izvērtējams10kV un Elizabetes ielas 2 iekšējie tīkli.

14.1. Zibens aizsardzība, zemējums 

Ēkas zibensaizsardzībai pielietot pasīvo zibensaizsardzības sistēmu.

14.2. Teritorijas  apgaismojums.

Teritorijas apgaismojuma vadība no ēkas VAS.

14.3. Automātiskā barjera iebraukšanai teritorijā.

Autostāvvietas vadības sistēmas, tajā skaitā individuālās tālvadības pultis. 

15.
EST
Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli

Pieprasīt tehniskos noteikumus no operatora, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un Lietotāju.

16. Pretapledojuma sistēma jumtam.

Jumtu projektēt izslēdzot lāsteku, vai ledus veidošanās iespējas. Ja tas tehniski-ekonomiski ir pamatoti, paredzēt elektriski darbināmu jumta pretapledojuma sistēmu.

Pielikumā:

1. Būvprojekta sastāvs;

2. Būvprojekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamais normatīvo aktu un dokumentu saraksts;

3. Telpu programma un VARAM centrālā aparāta darbinieku struktūra;

4. Inženiertopografiskās izpētes materiāli;

5. Ģeotehniskās izpētes materiāli;

6. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums;

7. Ēkas Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.

1.1.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)

Projektēšanas darbu veikšanas pamatnosacījumi

„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
1. Uzdevums:

Projektēšanas darbu ietvaros izstrādāt un saskaņot atbildīgajās institūcijās esošās ēkas pārbūves Būvprojektu, kā arī saņemt izstrādātajam Būvprojektam Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Projekta risinājumus izstrādāt atbilstoši ēkas Lietotāja prasībām, Pasūtītāja, Rīgas pilsētas būvvaldes un citu atbildīgo institūciju prasībām.  Projektēšanas darbus veikt saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, konkursa Nolikumu un tā pielikumiem. 

2. Uzdevuma priekšmets:

2.1. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi.

2.2. Būvprojekta izstrāde, saskaņošana atbildīgajās institūcijās, kā arī ar iespējamām ieinteresētajām personām (blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem), pozitīva tehniskās ekspertīzes atzinuma saņemšana un Rīgas pilsētas būvvaldes akcepta (atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi) saņemšana.

2.3. Autoruzraudzība Būvprojekta realizācijas laikā.

3. Termiņi:

3.1. Kopējais Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 12 divpadsmit kalendāros mēnešus no līguma noslēgšanas dienas.

3.2. 8 (astoņu) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar  Objekta lietotāju, Pasūtītāju un citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām, izņemot Būvvaldi, un saņemt pozitīvu ekspertīzes atzinumu, tajā skaitā:

3.2.1.  3 (trīs) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izpildīt Būvprojekta sagatavošanas darbus, tajā skaitā izstrādāt un saskaņot Būvprojektu minimālā sastāvā un saņemt Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem;

3.2.2.  6 (sešu) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta Inženierrisinājumu daļas Būvkonstrukciju (BK) sadaļu.

3.3. Projektētājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai izstrādātās Būvprojekta daļas. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Projektētāju no atbildības par Būvprojekta risinājumu kvalitāti, atbilstību līguma prasībām un līguma termiņiem.

4. Prasības būvprojektēšanas sagatavošanas darbiem:

4.1. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi veicami saskaņā MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Tehnisko specifikāciju, Pasūtītāja, Rīgas pilsētas būvvaldes un citu atbildīgo institūciju prasībām, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šīm prasībām;

4.2. Visu šī objekta projektēšanai trūkstošo Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, tajā skaitā nepieciešamo jaudu precizēta aprēķina veikšana. Visus nepieciešamos Tehniskos noteikumus projektētājam ir jāsaņem būvprojekta sagatavošanas darbu stadijā, ne vēlāk, kā divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai nepieciešamā topogrāfiskā izpētes plāna savlaicīgu pasūtīšanu un saņemšanu.

4.3. Līdz projektēšanas darbu uzsākšanai, Projektētājs  sadarbībā ar Pasūtītāju sagatavo precizētu projektēšanas uzdevumu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju.

4.4. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbu laikā Projektētājs izstrādā Būvprojektu minimālā sastāvā un veic visas nepieciešamās darbības Būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, ar atbilstošiem ierakstiem Būvprojekta tālākai izstrādāšanai.

5. Prasības Būvprojekta izstrādei:

5.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītāja prasībām, Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām, tehniskajiem noteikumiem, projektēšanas uzdevumam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Sadarbībā ar Pasūtītāju un ēkas Lietotāju izstrādāt ēkas telpu plānojumu, par pamatu izmantojot Tehnisko specifikāciju, tajā skaitā īpašās prasības ēkas norobežojošajām konstrukcijām, moduļveida grīdai un sienām. Ievērot Lietotāja prasības inženierkomunikācijām un aprīkojumam.
5.3. Detalizētas prasības Būvprojekta izstrādei ir definētas Tehniskajā specifikācijā, kas ir šī Nolikuma pielikums. 
5.4. Būvprojekts saskaņojams ar ēkas Lietotāju, Pasūtītāju, visām nepieciešamajām atbildīgajām institūcijām un Rīgas pilsētas būvvaldi, saņemot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
5.5. Būvprojekta sastāvā jābūt visām nepieciešamajām sadaļām, lai pilnībā realizētu Būvprojektu. Ja kāda sadaļa nav norādīta Tāmes veidnē, Pretendentam jāparedz esošajās pozīcijās nepieciešamo sadaļu izstrādāšana Būvprojekta realizēšanai atbilstoši atbildīgo institūciju un Lietotāja prasībām.

5.6. Ekonomikas daļu izstrādāt ievērojot sekojošus nosacījumus:

5.6.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA)- būvdarbu apjomu pilns saraksts, norādot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu, nepieciešams to tehniskā apraksta apkopojums. Veidojot materiālu sarakstu ir  jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības. Ja norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu tomēr tiek lietota atsauce „ekvivalents”, tad jānorāda kritēriji (parametri) pēc kuriem tiek vērtēta ekvivalence;
5.6.2. Tāmes (T), kas sastādītas atbilstoši sastādītas atbilstoši Ministru Kabineta 2015.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme);
5.7. Ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas pamatnosacījumi (jāizstrādā iekārtu, aprīkojuma, lietošanas/uzturēšanas instrukcija), vismaz sekojošām sadaļām: ŪK, AVK, EL, ESS, VAS;
5.8. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS), tajā skaitā, iekārtu specifikācijas un darbības apraksti, tehniskie parametri.

6. Būvprojekta realizācijas autoruzraudzība

6.1. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kontrolējot arī kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

6.2. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Būvprojekta autors bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta autors.

6.3. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzraudzības grupas darbu.

6.4. Ja Autoruzraudzības darbu rezultātā nepieciešama būvprojekta pārskaņošana būvvaldē, būvprojekta autors to bez papildus samaksas veic nekavējoši, saskaņojot to ar Pasūtītāju. 

7. Īpašas prasības

7.1. Paredzēt izmantot tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš ir ne mazāks par 2 gadiem. 

7.2. Būvprojekta risinājumiem jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, energoefektivitāte, būvakustiskās īpašības, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība būvniecības un ekspluatācijas laikā, kā arī atbilstība Lietotāja prasībām.

7.3. Būvprojekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai.

7.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, projektētājam ir autoruzraudzības laikā jāizstrādā darba rasējumi, kā arī jāizskata, ja nepieciešams, jākoriģē, un jāveic saskaņošana Būvuzņēmēja sagatavotiem detalizētajiem risinājumiem.

7.5. Veikt konstruktīvo mezglu rasējumu izstrādi, norādot konkrētu un detalizētu specifikāciju un prasības izmantojamajiem materiāliem, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi. 

7.6. Ēku inženiertehniskais aprīkojums, jebkuri apdares materiāli un interjera elementi (piem., durvis u.c.) jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli saskaņojami ar Pasūtītāju.

7.7. Projektētāja uzdevums ir nodrošināt ik nedēļas (vai, pēc vienošanās ar Pasūtītāju, retāk) projektēšanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu. 

7.8. Projektētāja uzdevums ir sagatavot reizi mēnesī progresa ziņojumu, kas rakstiski jāiesniedz 7 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā termiņa beigām. Ziņojumos ir jāiekļauj pakalpojuma Līguma progresa pārskats par izpildītajiem darbiem, problēmām, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Ziņojumos jāatspoguļo visi Izpildītāja īstenotie pasākumi. Ziņojumos jāietver:

· pārskata periodā izpildīto darbu detalizēts saraksts un apkopojoši dati, pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, skaņojumi, finanses un citi;

· ieteikumi, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

· Informācija par problēmām un veiktie problēmu risināšanas pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem;

· Darbu progress un atbilstība laika grafikiem, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīze.

7.9. Būvprojekta ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam uz ekspertīzi pilnu būvprojektu atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam laika grafikā, jāparedz 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai.

Izstrādāta un pilnībā saskaņota Būvprojekta dokumentācija, jāiesniedz Pasūtītājam 4 (četros) oriģinālos eksemplāros krāsaini izdrukātā veidā (ar visiem parakstiem un skaņojumiem) un elektroniski 2 (divos) papīra formātam identiskos eksemplāros CD formātā vai līdzīgā datu nesējā (*.pdf un *.dwg), projekta tāme iesniedzama uz atsevišķiem diviem diskiem CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls), projekta noformējumam jābūt atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” noteiktajām prasībām. Projektētājam jāsaņem Rīgas pilsētas  būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, un pēc tam jāiesniedz Būvatļaujas oriģināls Pasūtītājam.
2.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)

Pieteikums (veidne)

dalībai atklātā konkursā

„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)

Pretendents,

nosaukums 
____________________________________, 

reģ. Nr.
____________________________________,

Būvkomersanta reģ. Nr.   ____________________________________,
juridiskā adrese
____________________________________,

pasta adrese (ja atšķiras) 
____________________________________,
telefona, faksa numurs
____________________________________,

e-pasts
____________________________________,

bankas rekvizīti
____________________________________


____________________________________,

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu jeb


pilnvarotā persona
____________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents: 

· piesakās piedalīties atklāta konkursa „Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3);  

· apņemas ievērot atklāta konkursa Nolikuma prasības un piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem;
· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;
· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

3.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)

„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
Pretendenta __________ (nosaukums) amatpersonu saraksts
	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods
	Amatpersonas statuss*

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

4.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)

„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
Informācija par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu (neto) 
iepriekšējos 3 (trīs) gados (2013., 2014., 2015.) 

Pretendenta finansiālais stāvoklis:
	
	Summa EUR bez PVN

	2015.gads
	

	2014.gads
	

	2013.gads
	

	Vidējais gada:
	


Pielikumā: peļņas – zaudējuma aprēķina par katru norādīto finanšu gadu apliecinātas kopijas kopā uz ___________ lapām. Par 2015.gadu Pretendents ir tiesīgs iesniegt operatīvo bilanci, kuru ir pārbaudījis un parakstījis zvērināts revidents.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________
5.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
Pretendenta pieredze būvprojektu izstrādē iepriekšējos 3 (trijos) gados, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.6.punkta prasībām 
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Objekta nosaukums, adrese, 
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē
	Pasūtītāja kontaktpersona

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pielikumā: nolikuma 4.6.punktā minētie dokumenti uz ________ lapām.
_________________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

6.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
Piedāvātais personāla sastāvs (veidne)
	Nr.

p.k.
	Amata nosaukums

līguma izpildē 


	Vārds, Uzvārds,

personas kods
	Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums
	Ja speciālists nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists uz darba līguma pamata ir nodarbināts pie Pretendenta

	1.
	Atbildīgais būvprojekta vadītājs
	
	
	
	

	2.
	Arhitektūras daļas vadītājs
	
	
	
	

	3.
	Būvkonstrukciju sadaļas vadītājs
	
	
	
	

	4.
	Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	5.
	Elektroapgādes projektētājs
	
	
	
	

	6.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs
	
	
	
	

	7.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	8.
	Energoauditors
	
	
	
	

	9.
	Ekonomikas daļas vadītājs
	
	
	
	


Pielikumā: sertifikātu kopijas kopā uz ____________lapām.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

7.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
Speciālista ________________________  profesionālās pieredzes apraksts (veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:
3. Personas kods:
4. Sertifikāta Nr.                              
5. Sertifikāta nosaukums:     

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis)
	Objekta nosaukums, darbu raksturojums (jaunbūve vai pārbūve (rekonstrukcija)), ēkas grupa 

	Arhitektūras pieminekļa aizsardzības Nr. un valsts aizsardzības numurs *
	Ēkas platība, m2 *
	Būvprojekta izstrādes laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē
	Amats (pozīcija projektā)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Aizpildīt atbilstoši kvalifikācijas prasībām
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais ______________________  strādāt pie līguma „Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana” darbu izpildes.





_________________________

                                                                                                                                                          (paraksts, atšifrējums)                                 

2016.gada___._____________
8.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2013/2/4-1/AK-3)
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts (darba daļas nosaukums)
	Pretendents balstās uz apakšuzņē-mēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 

 (Jā / Nē)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kopā (%):
	
	


___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

9.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS
(pievienots atsevišķā failā)
10.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ēkai Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par līgumcenu:
	Iepirkuma priekšmets
	Līgum-cena EUR (bez PVN)
	PVN 
	Kopējā cena EUR 

(ar PVN)

	Būvprojekta izstrāde
	
	
	

	Autoruzraudzība
	
	
	

	Kopā:
	
	
	


Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

Pielikumā: 
1) Tāme uz ____ (___________) lapām;


2) izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju  vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās uz ____ (__________) lapām.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

11.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
„Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, 

kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
TĀME (veidne)
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi *
	

	1.1.
	    Tehnisko noteikumu un īpašo noteikumu pieprasīšana un saņemšana
	

	1.2.
	    Grunts ģeotehniskā izpēte
	

	1.3.
	    Ēkas energoaudita veikšana
	

	1.4.
	    Fotofiksācija
	

	1.5.
	    Pilsētvides situācijas analīze, vismaz četras ēkas 3D raksturīgās vizualizācijas apkārtējā vidē, vismaz sešas raksturīgās 3D vizualizācijas ēkas iekšstāvos.
	

	1.6.
	    Uzmērījumu rasējumi
	

	1.7.
	    Moduļveida starpsienu un  dubulto grīdu risinājumu ieviešanas iespēju  salīdzinājums,  tehniski ekonomiskais pamatojums, secinājumi un priekšlikumi
	

	1.8.
	 Būvprojekta sagatavošana minimālā sastāvā, tajā skaitā nepieciešamo stāvu plānu izstrādāšana un saskaņošana ar Pasūtītāju un Lietotāju, saskaņošana Būvvaldē (MBP)
	

	
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi kopā:
	

	2.
	Būvprojekta izstrāde saskaņošana un akcepts:
	

	
	Arhitektūras daļa
	

	2.1.
	teritorijas sadaļa (TS)
	

	2.2.
	būvprojekta ģenerālplāns ar savietotajiem inženiertīkliem (ĢP)
	

	2.3.
	arhitektūras risinājumi (AR)
	

	2.4.
	Interjera risinājumi (IN)
	

	2.5.
	vides pieejamības risinājumi
	

	2.6.
	arhitektūras detalizētie risinājumi (ARD), tajā skaitā vizualizācijas, pēc nepieciešamības.
	

	2.7.
	iekārtu izvietojums (IE)
	

	
	Inženierrisinājumu daļa
	

	2.8.
	būvkonstrukcijas (BK), tajā skaitā detalizētās būvkonstrukcijas
	

	2.9.
	apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK)
	

	2.10.
	siltummehānika (SM)
	

	2.11.
	elektroapgāde iekšējie tīkli (EL)
	

	2.12.
	Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)
	

	2.13.
	ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS)
	

	2.14.
	vadības un automatizācijas sistēmas (VAS)
	

	2.15.
	ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK)
	

	2.16.
	ūdensapgādes un kanalizācijas, ārējie tīkli (ŪKT)
	

	2.17.
	drenāžas tīkli (DT)
	

	2.18.
	ārējie lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)
	

	2.19.
	siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT)
	

	2.20.
	elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT)
	

	2.21.
	Elektroniskie sakaru tīkli, ārējie tīkli (EST)
	

	2.22.
	Vides aizsardzības pasākumi (VAR)
	

	
	Tehnoloģiskā daļa
	

	2.23.
	tehnoloģiskā daļa (TN)
	

	
	Ekonomikas daļa
	

	2.24.
	iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS)
	

	2.25.
	būvdarbu apjomu saraksts (BA)
	

	2.26.
	Tāmes (T)
	

	2.27.
	darbu organizēšanas projekts (DOP)
	

	2.28.
	Energoefektivitātes aprēķins 
	

	2.29.
	Pagaidu energosertifikāts
	

	2.30.
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP)
	

	2.31.
	Ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas pamatnosacījumi, vismaz sekojošām sadaļām : ŪK, AVK, EL, ESS, VAS
	

	
	Būvprojekta izstrāde kopā:
	

	3.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā
	


	

PAVISAM KOPĀ (1.+2.+3.):
	

	PVN 21%:
	

	PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%:
	


* pretendenta norādītās kopējās darbu izmaksas šajās pozīcijās nedrīkst pārsniegt 15% no kopējās pretendenta piedāvātās līgumcenas. Šajā pozīcijā pretendentam jāiekļauj visi darbi atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
12.pielikums nolikumam
(ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3)
LĪGUMS Nr. ______________ 

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu
(objekts: Kronvalda bulvāris 6, Rīga, kadastra Nr. 0100 010 0099)

Rīga                                                                               201_.gada __.____________

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols un valdes locekļi Andrejs Milzarājs un Madara Melnmate – Savicka, un kuru, pamatojoties uz 2015.gada 6.augusta pilnvaru Nr.102 pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols, no vienas puses, un 

__________________________________, kuru saskaņā ar _____________ pārstāv ____________________, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā pārbūvei un pielāgošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vajadzībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības veikšana” ID Nr. VNĪ/2016/2/4-1/AK-3 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. Pasūtītājs – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758.
1.2. Projektētājs - ___________________, reģ. Nr. _________________.

1.3. Objekta lietotājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

1.4. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.

1.5. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Projektētājs vai abi kopā.

1.6. Objekts – nekustamais īpašums Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, kadastra Nr. 0100 010 0099.

1.7. Projektēšanas darbi - Būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrādāšana, saņemot Būvatļauju, izstrādājot Būvprojektu un saskaņojot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, un nodot Būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem;

1.8. Būvniecības iecere – pārbūve (rekonstrukcija), III grupas ēka.
1.9. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.

1.10. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums;

1.11. Autoruzraudzība – kontrole, ko saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem, un spēkā esošiem normatīviem aktiem Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā (būves pieņemšanai ekspluatācijā) atbilstoši Būvprojektam;

1.12. Trūkumi – Būvprojektā esoši defekti un/vai neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā tādas nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi. Par Trūkumiem šī Līguma izpratnē nav atzīstami defekti, neatbilstības vai nepilnības Būvprojektā, ja tie ir radušies no Projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piem., Pasūtītāja prasību maiņas dēļ, valsts vai pašvaldību iestāžu rīcības rezultāts, kas nav atkarīgs no Projektētāja u.c.);
1.13. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti;
1.14. Līgumcena – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Uzņēmējam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Projektētājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību un/vai Pasūtītājam Projektēšanas darbu izpildes laikā sniedzot precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, ja šādu precizējumu un/vai papildinājumu rezultātā veiktās izmaiņas nepārsniedz 20 % no kopējā Projektēšanas darbu apjoma. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. Līgumcena visā Līguma darbības laikā var tikt mainīta Līgumā noteiktajā kārtībā.

1.15. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

1.16. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Būvprojektu. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (3.pielikums).

1.17. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts -  pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Autoruzraudzību vai kādu tās daļu/posmu par noteiktu laika periodu. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (4.pielikums).

1.18. Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojums – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā /apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama apņemšanās pēc Pasūtītāja, kā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma saņēmēja, pirmā pieprasījuma maksāt Pasūtītājam  naudas summu, kas nepārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā noteikto summu, ja Projektētājs neizpilda savas saistības, kas noteiktas šajā Līgumā. Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma saturam jāatbilst Līguma pielikumā  pievienotajai formai (5.pielikums) un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.

1.19. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja noteiktās Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības tehniskās un organizatoriskās prasības, kas pievienotas Līguma pielikumā  (1.pielikums).
1.20. Finanšu piedāvājums – Projektētāja iesniegtās cenas par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību (Līguma 2.pielikums).
1.21. Progresa ziņojums – Projektētāja sagatavots ziņojums par iepriekšējo mēnesi, kuru Projektētājs iesniedz Pasūtītājam vienu reizi mēnesī un kurā ietver  pārskata periodā izpildīto darbu detalizētu sarakstu un apkopojošos datus, pretenzijas vai strīdus jautājumus - kavējumus, skaņojumus, finanses u.c., ieteikumus, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti, informāciju par problēmām un veiktos problēmu risināšanas pasākumus, darbu progresu un atbilstību laika grafikiem, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīzi.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt:

2.1.1. Projektēšanas darbus - izstrādāt Būvniecības ieceres Objektā dokumentāciju, tajā skaitā Būvprojektu minimālā sastāvā, saņemt Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, saņemt būvvaldes atzīmi būvprojektā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi un nodot Būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.1.2. Autoruzraudzību saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
2.2. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība veikt precizējumus un papildinājumus sākotnēji paredzētajos Projektēšanas darbos  un/vai Būvprojektā, un šādu precizējumu un/vai papildinājumu rezultātā veiktās izmaiņas pārsniedz 20 % no kopējā Projektēšanas darbu apjoma un to veikšana ir saistīta ar Būvprojekta papildu sadaļas izstrādi un/vai Būvprojekta sadalījumu būvniecības kārtās, Puses par to noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kopējā Līgumcena ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi), kas sastāv no:

3.1.1. samaksas par Projektēšanas darbu izpildi EUR _________________(_______________ euro un ___ centi);

3.1.2. samaksas par Autoruzraudzības veikšanu EUR _________________ (________________ euro un ______ centi).

3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.3. Līgumcenā ir ietvertas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un Būvprojekta izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar Projektēšanas darbu izpildes laikā Pasūtītāja sniegtiem precizējumiem un papildinājumiem Būvprojektam noteiktajās prasībās, ja šādu precizējumu un/vai papildinājumu rezultātā veiktās izmaiņas nepārsniedz 20 % no kopējā Projektēšanas darbu apjoma. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš. Līgumcena visā Līguma darbības laikā var tikt mainīta Līgumā noteiktajos gadījumos, ja Puses par to ir noslēgušas rakstisku vienošanos Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.1.punktā minēto Līgumcenas daļu, šādā kārtībā:

3.4.1. Tāmes 1.punktā noteikto maksu EUR _____ (______________) pēc tam, kad Projektētājs ir izpildījis Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus (t.sk. moduļveida starpsienu un  dubulto grīdu risinājumu ieviešanas iespēju  salīdzinājums,  tehniski ekonomiskais pamatojums, secinājumi un priekšlikumi) , izstrādājis un saskaņojis Būvprojektu minimālā sastāvā un saņēmis Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, ko apliecina abpusēji parakstīts Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas akts;

3.4.2. 20% (divdesmit procentus) no Tāmes 2.punktā noteiktās maksas EUR _____ (___________) pēc tam, kad Projektētājs ir izstrādājis Būvprojektu un saskaņojis to ar Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām, izņemot Būvvaldi, kā arī ir saņemts pozitīvs eksperta atzinums par Būvprojektu, ko apliecina abpusēji parakstīts Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas akts;

3.4.3. 80% (astoņdesmit procentus) no Tāmes 2.punktā noteiktās maksas EUR _____ (___________) pēc tam, kad ir pilnībā izpildīti Projektēšanas darbi, tajā skaitā Būvprojekts ir saskaņots ar Būvvaldi, ko apliecina atzīme Būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi, ko apliecina parakstīts Līguma 5.1.12.punktā minētais Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akts;

3.5. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.4.1. līdz 3.4.2.punktā minētās summas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgo Projektēšanas darbu pilnīgas izpildes, darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas par attiecīgo Projektēšanas darbu izpildi un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 

3.6. Līguma 3.1.2.punktā minētās Līgumcenas daļas samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam Autoruzraudzības darbu apjomam, par ko Puses paraksta Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Minētā ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.

3.7. Pasūtītājs maksā Projektētājam par mēnesī faktiski izpildīto Autoruzraudzību 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 

3.8. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja norādīto bankas norēķinu kontu.

3.9. Ja Pasūtītāja ierosināto Būvprojekta un/vai Projektēšanas darbu precizējumu un/vai papildinājumu, kas pārsniedz 20 % no kopējā Projektēšanas darbu apjoma, veikšana ir saistīta ar Būvprojekta papildu sadaļas izstrādi vai Būvprojekta sadalījumu būvniecības kārtās, Puses par to noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma. Šajā punktā minētajā vienošanās Puses nosaka maksu par papildu sadaļas izstrādi un/vai  Būvprojekta sadalījumu būvniecības kārtās, katrā gadījumā (par katras papildu sadaļas izstrādi vai Būvprojekta sadalījumu būvniecības kārtās) nepārsniedzot 10 % no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi.
3.10.  Līguma 3.9.punktā noteiktajā kārtībā noteiktajā maksā par Būvprojekta papildu sadaļas izstrādi un/vai  Būvprojekta sadalījumu būvniecības kārtās, ir iekļautas visas izmaksas, kas Projektētājam varētu rasties Būvprojekta papildu sadaļas izstrādes un/vai  Būvprojekta sadalījuma būvniecības kārtās rezultātā, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar sākotnēji izstrādātā Būvprojekta vai jebkuras tā daļas un/vai sadaļas aktualizēšanu un koriģēšanu, sakarā ar Būvprojekta papildu sadaļas izstrādi un/vai  Būvprojekta sadalīšanu būvniecības kārtās. Šajā punktā noteiktajā kārtībā veiktās izmaiņas neietekmē Līguma 3.1.2.punktā noteikto Līgumcenas daļu par Autoruzraudzību un,  palielinoties Projektēšanas darbu (Būvprojekta) apjomam, Līgumcenas daļa par Autoruzraudzības veikšanu Līguma darbības laikā netiks palielināta. 

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izpildīt Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Līguma 5.1.12.punktā minētais Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts. Projektēšanas darbu izpildes termiņā ietilpst būvprojekta ekspertīzes nodrošināšanas termiņš 20 darba dienas. Projektēšanas darbu izpildē tiek noteikti šādi starptermiņi:

4.1.1. 8 (astoņu) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar  Objekta lietotāju, Pasūtītāju un citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām, izņemot Būvvaldi, un saņemt pozitīvu ekspertīzes atzinumu, tajā skaitā:

4.1.1.1.  3 (trīs) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izpildīt Būvprojekta sagatavošanas darbus, tajā skaitā izstrādāt un saskaņot Būvprojektu minimālā sastāvā un saņemt Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem;
4.1.1.2.  6 (sešu) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta Inženierrisinājumu daļas Būvkonstrukciju (BK) sadaļu.

4.1.2. 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma 4.1.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes saskaņot Būvprojektu Būvvaldē, ko apliecina atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

4.2. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks:
4.2.1. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Projektēšanas darbu izpildi;

4.2.2. kamēr Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ un no Projektētāja neatkarīgu apstākļu dēļ.

4.3. Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību no Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. Par Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls.
4.5. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Progresa ziņojumu vienu reizi mēnesī 7 (septiņu) dienu laikā pēc ziņojumā norādītā pārskata perioda par Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS

5.1. Projektētāja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

5.1.2. apsekot Objektu dabā;

5.1.3. veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus; 
5.1.4. pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

5.1.5. izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā Būvprojektu minimālā sastāvā, saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un saskaņot ar Pasūtītāju; 

5.1.6. izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par Līguma ___.pielikumu;

5.1.7. ierosināt Būvniecības ieceri Būvvaldē un saņemt Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem; 

5.1.8. izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem. 

5.1.9. Būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

5.1.10. Līguma 3.4.1. un 3.4.2.punktā minētos Projektēšanas darbus nodot Pasūtītājam ar Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs  paraksta Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī iesniedz rakstisku pretenziju par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Līguma 3.4.1. un 3.4.2.punktā minēto Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegto Būvprojektu.

5.1.11. Izstrādāto Būvprojektu saskaņot šādā secībā:

5.1.11.1. Līgumā noteiktos termiņos un kārtībā izstrādāt un saskaņot ar Objekta lietotāju un/vai Pasūtītāju Būvprojekta Arhitektūras daļas Arhitektūras risinājumu (AR) sadaļu un Būvprojekta Inženierrisinājumu daļas Būvkonstrukciju (BK) sadaļu. Būvprojekta sadaļu nodošanu Lietotājam un/vai Pasūtītājam saskaņošanai un izskatīta Būvprojekta nodošanu Projektētājam, Projektētājs nodrošina ar Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru paraksta attiecīgās puses.

5.1.11.2. saskaņot Būvprojektu ar Objekta Lietotāju. Būvprojekta nodošanu Lietotājam saskaņošanai un izskatīta Būvprojekta nodošanu Projektētājam Projektētājs nodrošina ar Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru paraksta abas puses.

5.1.11.3. saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Projektētājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Par Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam saskaņošanai un par izskatīta Būvprojekta nodošanu Projektētājam, Pasūtītājs un Projektētājs paraksta Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu;

5.1.11.4. pirms Būvprojekta saskaņošanas ar Būvvaldi, saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;

5.1.11.5. saskaņot Būvprojektu Būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme Būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.1.12. nodot Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens *.pdf un viens *.dwg formātā). Būvdarbu tāme jāiesniedz uz atsevišķiem 2 (diviem) CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls formātā);

5.1.13. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.14. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.15. ja Būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Būvprojektu, Projektētājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai.

5.2. Pasūtītāja pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
5.2.3. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.2.4. veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas;
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai;
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Projektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam;
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Būvvaldi.
6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ

6.1. Projektētāja pienākumi un tiesības:

6.1.1. nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

6.1.2. apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi;

6.1.3. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam;

6.1.4. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

6.1.5. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

6.1.6. saskaņojot ar Pasūtītāju, autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;

6.1.7. iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, ja tas pieprasīts; 
6.1.8. iesniegt Pasūtītājam vai Būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

6.1.9. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

6.1.10. piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētās sanāksmēs un komisijās;

6.1.11. nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma;

6.1.12. Līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniegt Pasūtītājam no Projektētāja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību;

6.1.13. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;

6.1.14. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;

6.1.15. pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

6.1.16. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

6.1.17. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

6.1.18. ziņot Būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Projektētāja pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta.

6.1.19. izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un izmantot autoruzrauga tiesības.

6.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

6.2.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;
6.2.2. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Projektētāja pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
6.2.3. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
6.2.4. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;
6.2.5. veikt samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.2.6. apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam;

6.2.7. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. AUTORTIESĪBAS
7.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.
7.2. Projektētājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts). 

7.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Projektētāja piekrišana. 

7.4. Projektētājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

7.5. Izstrādājot Būvprojektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
7.6. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.
7.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 
7.8. Puses vienojas, ka Projektētāja rīcība, kas atbilst kādam no Līguma 13.3.1., 13.3.2. vai 13.3.3.punktos noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no Autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.

8. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA/GALVOJUMS 
8.1. Projektētājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Projektēšanas darbu veikšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Projektētāja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanu spēkā esamību:

8.1.1. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku par 100% no līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi),  un

8.1.2. Projektētāja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku par EUR 100% no līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi)  atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8.2. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai – Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Projektētājam ir pasludināta maksātnespēja vai Projektētājs ir likvidēts. 
8.3. Projektētājam ir pienākums iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.4. Projektētājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā, no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/ Apdrošinātāja galvojumu  Līguma (saistību) izpildei 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Bankas  garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa laikā un vēl 60 (sešdesmit dienas) pēc Līguma 4.1.punktā minētā termiņa beigām, t.i. līdz ______.gada ___. _____________. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Projektētājam ir pasludināta maksātnespēja vai Projektētājs ir likvidēts. Ja Projektēšanas darbu izpildes termiņš pārsniedz garantijā norādīto termiņu, Projektētājs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu garantijas termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par garantijas termiņu, izpildi  un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina garantijas termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā garantijas termiņa beigām. 

8.5. Projektētājam ir pienākums ne vēlāk kā pirms Autoruzraudzības veikšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/ Apdrošinātāja galvojumu  Līguma (saistību) izpildei 10% (desmit procentu). Bankas  garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā visu būvdarbu izpildes laiku un vēl 60 (sešdesmit dienas) pēc plānotā būvdarbu pabeigšanas termiņa, kas tiks precizēts pēc attiecīga līguma noslēgšanas par būvdarbu veikšanu Objektā/ t.i. līdz ______.gada ___. _____________. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Projektētājam ir pasludināta maksātnespēja vai Projektētājs ir likvidēts. Ja būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz garantijā norādīto termiņu, Projektētājs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu garantijas termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par garantijas termiņu, izpildi un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina garantijas termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā garantijas termiņa beigām. 

8.6. Pirms Līgumā noteikto Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojuma parakstīšanas, attiecīgā garantija/galvojums Projektētājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Jebkādi grozījumi Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

8.7. Pēc Projektētāja pieprasījuma, Pasūtītājs atdod Projektētājam Līgumā noteikto Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu, kuram ir beidzies to spēkā esamības termiņš.
9. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

9.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

9.3. Ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi.
9.4. Ja Projektētājs kavē kādu no Līguma 4.1.punkta apakšpunktos minētajiem Projektēšanas darbu izpildes starptermiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi.
9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvprojekta Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos Projektētāja prettiesiskas rīcības dēļ; 
9.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 2% no līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas par katru gadījumu, ja:
9.6.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
9.6.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 8.1., 8.4. vai 8.5. punktā minēto/os dokumentu/us;
9.6.3. Projektētājs neievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti;
9.6.4. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.

9.7. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 13.3.1., 13.3.2. vai 13.3.3.punktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās Līgumcenas.
9.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot Līguma 9.7.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
9.9. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un Līguma 9.5.punktā minētos zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam.

9.10. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

9.11. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.). 

10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
10.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 10.2.punktam.

10.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

10.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

10.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

11. STRĪDI 
11.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

11.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Projektētājam pārtraukt Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

12. KONFIDENCIALIĀTE
12.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

12.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

12.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.

12.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

12.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

12.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

12.5. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

13. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA
13.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
13.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

13.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

13.3.1. Projektēšanas darbi vai Autoruzraudzība tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

13.3.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam 8.1., 8.4. vai 8.5. punktā minēto(-s) dokumentu(-s). Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Projektētāja kavējums vairāk par 5 (piecām) darba dienām;

13.3.3. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

13.3.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus un/vai Autoruzraudzību, atsakoties no Būvniecības ieceres Objektā realizācijas.

13.4. Projektētājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

13.4.1.  Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Projektētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

13.4.2. Pasūtītājs neievēro Projektētāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus;

13.4.3. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

13.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 13.3.4.punktu, Pasūtītājs atlīdzina Projektētājam faktiskās izmaksas par Projektētāja izstrādātām un Pasūtītāja pieņemtām Būvprojekta daļām.

14. PUŠU PĀRSTĀVJI UN APAKŠUZŅĒMĒJI
14.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:

14.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: ________________, tālrunis_______________. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Projektētāja informāciju, sniegt informāciju Projektētājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

14.1.2. Projektētāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: ________________, tālrunis_______________. Projektētāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

14.2. Projektētājs norīko veikt atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildīgā autoruzrauga pienākumus __________________________________________ (__________sertifikāta Nr. ______, e-pasts: _________, tālr. __________). Šajā punktā minētos būvspeciālistu Projektētājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pasūtītājs dod piekrišanu, ja tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 68.pantā paredzētie nosacījumi iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla maiņai. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā;

14.3. Līguma izpildei Projektētājs piesaista šādus apakšuzņēmējus_________________ . Līguma izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Projektētājs ir balstījies vai kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, Projektētājs ir tiesīgs nomainīt vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs dod piekrišanu, ja tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 68.pantā paredzētie nosacījumi apakšuzņēmēju maiņai vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanai. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā.

15. CITI noteikumi
15.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.

15.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.

15.3. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

15.4. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

15.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

15.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

15.8. Līgums sagatavots uz ____ (___________) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet otrs - Pasūtītājam.
15.9.  Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

15.9.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz _ (______) lap__ (nolikuma 1. un 1.1.pielikums);

15.9.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums un Tāme uz __ (______) lap___ (atbilstoši pretendenta piedāvājumam);

15.9.3. 3.pielikums – Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs  uz __ (___) lapas;

15.9.4. 4.pielikums – Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz ____ (________) lapas.

15.9.5. 5. Pielikums – Saistību izpildes garantijas/galvojuma paraugs uz ___ (_____) lap__.

16. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	 Pasūtītājs
	Projektētājs

	VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 

Vienotais reģ. Nr. 40003294758

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980

banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV22UNLA0002200609436

Tālr: 80002000

__________________________

Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols
	______________________________

Vienotais reģ.Nr. ________________

Juridiskā adrese: ________________

banka: ________________________

Kods: _________________________

Konta Nr.:______________________

Tālr: 

___________________________________


3.pielikums

2016.gada ___.____________

Līgumam Nr. ________________
BŪVPROJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Projektētājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts). 
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Projektētājam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Projektētājs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā __ (______) eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens ______ un viens _______ formātā). Būvdarbu tāme ir iesniegta uz atsevišķa CD vai līdzīgā datu nesējā (_________ formātā);
4. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______. 
5. Faktiskais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas. 
6. No Projektētājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (______________).  
7. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ______ – Pasūtītājam.
	Projektētājs:


	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


4.pielikums

2016.gada ___.____________

Līgumam Nr. ________________
IKMĒNEŠA AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU 

PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
Puses apliecina, ka:

8. Periodā no ____.___.______ līdz __.___.______ Projektētājs pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs ir veicis Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvniecības) laikā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, veicis kvalitātes standartu nosacījumu izpildes kontroli. Saskaņā ar Līguma __.punktu, par Autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Projektētājam proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam būvdarbu apjomam.

9. Ņemot vērā, ka periodā no __.___.______ līdz ___.____.________ būvdarbu apjoms izpildīts ____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs, saskaņā ar Līgumu, Projektētājam maksā par Autoruzraudzību EUR _____ (______________) (bez PVN), kas ir _____ % no Līguma ____.punktā minētās summas par Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā. Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. No Projektētājam izmaksājamās summas saskaņā ar Līguma ____.punktu Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (______________).  
11. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___(_____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, ____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ____ – Pasūtītājam.
	Projektētājs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


5.pielikums

2016.gada ___.____________

Līgumam Nr. ________________
SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA/GALVOJUMS

Par  20___.gada. „___” ______________ līgumu Nr. ________

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Banka/Apdrošinātājs) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Projektētājs) – un Jums – VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (vienotais reģistrācijas numurs  40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV - 1980) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _______________ Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu (Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))(turpmāk – Līgums).

 Saskaņā ar Līguma noteikumiem Projektētājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Projektētāja saistību izpildes garantija/galvojums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka/Apdrošinātājs atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot EUR _______________ (_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā/galvojumā noteiktās prasības, Bankai/Apdrošinātājam ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai/Apdrošinātājam veikt maksājumu uz šīs garantijas/galvojuma pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Projektētājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT (ja tiek iesniegta Bankas garantija). 

Šī garantija/galvojums ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Bankai/Apdrošinātājam jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā/pie Apdrošinātāja (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese) (ja tiek iesniegta Bankas garantija). 

Šai garantijai/galvojumam un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku/Apdrošinātāju un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju/galvojumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

	[parakstītāja amata nosaukums] 
	[personiskais paraksts] 
	[parakstītāja vārds un uzvārds] 


� Būvprojekts šī Nolikuma izpratnē nav tehniskā dokumentācija, kas izstrādāta kā apliecinājuma karte saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 


� Turpat.


� Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” ēku iedalījumam grupās, kas atbilst III grupai -  Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.


� Būvprojekts šī Nolikuma izpratnē nav tehniskā dokumentācija, kas izstrādāta kā apliecinājuma karte saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.


� Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstība iepirkuma Nolikuma 3.8.-3.16.punktu prasībām. 
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