TEHNISKIE NOTEIKUMI

| Rīgā 21.07.2026. Nr.7274/37.1-6-1 |  |
| --- | --- |
| Pieteikums Nr. 4443-2026 | VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS |
| Gāzesvada pievada un iekšvadu būvniecības dokumentācijas izstrādei divu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vienotai gāzapgādei īpašumā Nometņu ielā 103, Daugavpilī |  |

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk - GASO) informē, ka gāzesvada pievada uz katlu māju divu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku gāzapgādei  un iekšvadu izbūve (uzstādāmo gāzes iekārtu kopējā jauda – 680 kW (pieļaujama jaudas izmaiņa ±30% robežās)) tehniski iespējama, ievērojot šādus noteikumus:

Gāzapgādes būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbus atļauts veikt tikai attiecīgajā jomā sertificētam speciālistam.

Tehniskās prasības:

- Pievienošanās vieta – vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) sadales gāzesvads PE D 160 x 14,6 mm, kas izbūvēts gar zemes īpašumu (skatīt shēmu pielikumā).

- Gāzesvadi – ieprojektēt vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) gāzesvadu no pievienošanās vietas līdz uzstādāmajam gāzes spiediena regulatoram un darba spiediena gāzesvadus līdz gāzi patērējošām iekārtām. Gāzesvadu diametrus pieņemt pēc aprēķina.

- Noslēgierīču uzstādīšana – pievienošanās vietā un uz gāzesvada ievada ēkā.

- Iekārtas – uzstādīt gāzes spiediena regulatoru spiediena samazināšanai no vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) līdz darba spiedienam. Regulatoru izvēlēties pēc aprēķina.

- Uzskaite – uzstādīt gāzes komercuzskaites mēraparātu vienotai gāzes patēriņa uzskaitei ar attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanas iespēju, norādot gāzes stundas (min un max) un gada patēriņu. Prasības gāzes komercuzskaites mezgla infrastruktūras izveidei un korektora izvēlei, lai nodrošinātu attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanu, atrodamas GASO mājaslapā www.gaso.lv.

- Iekšvadi – ieprojektēt katlumājas iekšējos gāzesvadus, uzrādīt gāzi patērējošo iekārtu un komercuzskaites mezgla izvietojumu.

Gāzapgādes sistēmas parametri:

- Siltumspēja – 33.076 MJ/ m3 (7900 kcal/m3)

- Blīvums - 0,73 kg/m3

- Projektētais gāzes spiediens pievienošanās vietā – P < 0,4 MPa (4 bar)

- Faktiskais darba spiediens pievienošanās vietā – P ≈ 0,28 MPa (2,8 bar), precizēt GASO Daugavpils iecirknī

Prasības gāzapgādes būvniecības dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai GASO:

- Pievienošanās vietu saskaņot – Daugavpils iecirknī.

- Gāzes komercuzskaites mezglu saskaņot – Metroloģijas departamenta Uzskaites kontroles daļā.

- Būvniecības dokumentāciju iesniegt saskaņošanai digitāli – būvniecības informācijas sistēmā BIS vai vietnē pieteikums.gaso.lv, sadaļā “Gāzapgādes būvniecības dokumentācijas saskaņošana”.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 3 gadi.

Piezīmes:

- Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana jāveic, ievērojot Būvniecības likuma, Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu, Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

- GASO piekrīt, ka minētā zemes īpašuma īpašnieks veic gāzesvada pievada būvniecības dokumentācijas izstrādi posmā no pievienošanās vietas līdz gāzesvada ievadam ēkā.

- Līdz tehniskā atzinuma saņemšanai nepieciešams atrisināt jautājumu par gāzapgādes sistēmas piederības robežas noteikšanu.

- Izejmateriāliem pievienot objekta fotofiksāciju (ja objekta jau ir izbūvēts).

- Līdz gāzes ielaišanai organizēt ekspluatācijas personāla apmācību un zināšanu pārbaudi atbilstoši LVS 445 : 2024.

- Gāzes padeve iespējama tikai pēc šo noteikumu izpildes un gāzapgādes sistēmu nodošanas ekspluatācijā.

- Informējam, ka atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, ir noteikts:

p.23. „Ja atbilstoši tehnoloģiskajam procesam gazificētajā objektā izvietotajām iekārtām ir nepieciešama nepārtraukta kurināmā piegāde, lietotājs dabasgāzes apgādes pārtraukuma laikā izmanto citu kurināmo”.

- Līdz dabasgāzes padevei jaunbūvējamajā gāzapgādes sistēmā Jums jāveic:

  - dabasgāzes pieslēguma līguma noslēgšana un robežakta parakstīšana;

  - dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšana;

- Ar dabasgāzes pieslēguma ierīkošanas procesu un sadales pakalpojuma tarifu iespējams iepazīties GASO mājaslapā www.gaso.lv.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

| Komercpilnvarnieks ## Pieslēgumu pārvaldības departamenta vadītājs | T.Strazdiņš |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Fišermane info@gaso.lv |  |